## Dane wejściowe
| index oferty |  | 20 | /2023 |  |  |  |  | data sporządzenia oferty |  |  | 2024-01-15
PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ | [19 empty] | Dane firmy
[20 empty] | Nazwa | NIP | Adres | Adres cd. | Konstrukcja | Magazyn energii | Elementy dodatkowe
[20 empty] | AMPERE Sp. z o.o. | 6472602198 | 44-313 Wodzisław Śląski | Letnia 212 | Blacha na rąbek | Sofar BTS E5-DS5 | Rozłącznik ppoż FoxESS 2-stringi
[20 empty] | L'AVENIR Patrycja Krakowczyk | 6472586708 | 44-313 Wodzisław Śląski | Letnia 212 | Blacha trapezowa | Sofar BTS E10-DS5 | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi
[24 empty] | Blachodachówka | Sofar BTS E15-DS5 | Rozłącznik ppoż PROJOY 3-stringi
[24 empty] | Dach płaski betonowy | Sofar BTS E20-DS5 | Rozłącznik ppoż PROJOY 5-stringów
| Dane projektanta: | [7 empty] | Dane inwestora: | [14 empty] | Dach płaski drewniany | --------- | Ogranicznik przepięć DC 100V typu T1+T2
| Rafał Krakowczyk | [18 empty] | Projektanci: |  |  |  | Dach skośny papa/gont | --------- | Ogranicznik przepięć AC 3F typu T1+T2
| 530830107 | [18 empty] | Imię i nazwisko | numer telefonu | adres email |  | Dachówka | --------- | Moduł Wi-Fi Hoymiles
| rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl | [18 empty] | Patrycja Krakowczyk | 530830907 | patrycja.krakowczyk@ampere-solar.pl |  | Konstrukcja balastowa | --------- | Wtyczka 1F Hoymiles
[20 empty] | Rafał Krakowczyk | 530830107 | rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl |  | Konstrukcja naziemna | --------- | Trójnik 1F Hoymiles
| Firma | [22 empty] | własna | --------- | Trójnik 3F Hoymiles
| AMPERE Sp. z o.o. | [23 empty] | --------- | Moduł wifi FoxESS
| 6472602198 | [23 empty] | --------- | Moduł LAN FoxESS
| 44-313 Wodzisław Śląski | [23 empty] | --------- | Antena wi-fi Solaredge
| Letnia 212 | [24 empty] | Uzgodnienia ppoż instalacja powyżej 6.5kWp
Licznik energii 1F
[20 empty] | Inwestor | Stawka VAT |  |  |  |  | Licznik energii 3F
[20 empty] | Osoba fizyczna | 8% |  | Kolumna1 |  |  | Monitor energii elektrycznej wifi
DANE INSTALACJI | [19 empty] | Firma | 23% |  | TAK |  |  | Gwarancja przedłużona Sofar 20 lat
[23 empty] | NIE |  |  | ---------
[20 empty] | Rodzaj sieci | Kolumna1
[20 empty] | 1 | fazowa |  |  | Dofinansowania | stawka
[20 empty] | 3 | fazowa |  |  | Mój Prąd 5.0 PV | 6000
[24 empty] | Mój Prąd 5.0 PV+HEMS | 10000
| Stacja meteorologiczna | [5 empty] | Katowice | [12 empty] | Rodzaj instalacji fotowoltaicznej | autokonsumpcja |  |  | Mój Prąd 5.0 PV+Magazyn | 26000
| Inwestor | [5 empty] | Osoba fizyczna | [10 empty] | VAT | 8% | ON GRID | 30 |  |  | Czyste Powietrze I | 6000
| Rodzaj instalacji fotowoltaicznej | [5 empty] | ON GRID | [12 empty] | HYBRYDOWA | 55 |  |  | Czyste Powietrze II | 9000
| Roczne zużycie energii | [5 empty] | 13320 |  |  | kWh | [9 empty] | FIRMA | 90 |  |  | Czyste Powietrze III | 15000
| Cena zakupu energii | [5 empty] | 1.0951 |  |  | zł/kWh | [13 empty] | ---------- | 0
| Cena sprzedaży energii | [5 empty] | 0.6 |  |  | zł/kWh
| Szacowany roczny wzrost cen energii | [5 empty] | 2 |  |  | % | [9 empty] | Cena zakupu energii | 1.0951 |  |  | Ulga termomodernizacyjna
| Współczynnik autokonsumpcji | [5 empty] | 50 |  |  | % | [9 empty] | Cena sprzedaży energii | 0.6 |  |  | ----------
| Rozdaj sieci przyłączeniowej | [5 empty] | 3 |  |  | fazowa | [13 empty] | 12%
| Rodzaj konstrukcji | [5 empty] | Blacha trapezowa | [16 empty] | 32%
| Kąt nachylenia modułów | [5 empty] | 0 |  |  | ⁰
| Odchylenie od południa | [5 empty] | -20 |  |  | ⁰
| Proponowana moc instalacji |  |  |  |  | 13.3 |  |  |  | kWp |  |  |  | ilość
| Moduły |  |  |  |  | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [7 empty] | 24
| Falownik |  |  |  |  | Sofar 12KTLX-G3 | [7 empty] | 1
| Magazyn energii |  |  |  |  | --------- | [7 empty] | 0
| Optymalizatory |  |  |  |  | --------- | [7 empty] | 0
| System ppoż |  |  |  |  | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi | [7 empty] | 1
| Przewód AC |  |  |  |  | Przewód AC 5x4mm2 | [7 empty] | 10
| Przewód DC |  |  |  |  | Przewód DC 4mm2 | [7 empty] | 150
| Zabezpieczenie AC |  |  |  |  | Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 3-F typu T1+T2 | [7 empty] | 1
| Zabezpieczenie DC |  |  |  |  | Skrzynka przepięciowa 2 łańcuchy DC 1000V | [7 empty] | 1
| Uzgodnienia PPOŻ |  |  |  |  | TAK | [7 empty] | 1
| Złącza szeregowe |  |  |  |  | MC4+/MC4- | [7 empty] | 10
MODUŁY PV
| Model |  |  |  |  | TW Solar TW555-MAP M10-144-H
| Moc |  |  |  |  | 555 |  |  |  | W
| Sprawność |  |  |  |  | 21.5 |  |  |  | %
| Gwarancja produktowa |  |  |  |  | 12 |  |  |  | lat
| Gwarancja na uzysk |  |  |  |  | 30 |  |  |  | lat
| Spadek produkcji |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  | %/rok
| Dokładna moc instalacji |  |  |  |  | 13.32 |  |  |  | kWp
INWERTER PV
| Model |  |  |  |  | Sofar 12KTLX-G3
| Gwarancja |  |  |  |  | 12 |  |  |  | lat
| Sprawność |  |  |  |  | 0 |  |  |  | %
| Maksymalna moc modułów |  |  |  |  | 18000 |  |  |  | W
| Minimalne napięcie startowe |  |  |  |  | 160 |  |  |  | V
| Zabezpieczenie |  |  |  |  | 20 |  |  |  | A
WYCENA
LP. | Nazwa | [8 empty] | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA |  | WARTOŚĆ NETTO
1 | Moduły |  |  | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [5 empty] | 24 | 516 |  | 12384
2 | Inwerter |  |  | Sofar 12KTLX-G3 | [5 empty] | 1 | 4716 |  | 4716
3 | Magazyn energii |  |  | --------- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | Optymalizatory |  |  | --------- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | Konstrukcja montażowa |  |  | Blacha trapezowa | [5 empty] | 24 | 75.6 |  | 1814.4
6 | Przewód zasilający AC |  |  | Przewód AC 5x4mm2 | [5 empty] | 10 | 14.4 |  | 144
7 | Przewód DC |  |  | Przewód DC 4mm2 | [5 empty] | 150 | 4.2 |  | 630
8 | Zabezpieczenia AC |  |  | Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 3-F typu T1+T2 | [5 empty] | 1 | 600 |  | 600
9 | Zabezpieczenia DC |  |  | Skrzynka przepięciowa 2 łańcuchy DC 1000V | [5 empty] | 1 | 912 |  | 912
10 | System PPOŻ |  |  | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi | [5 empty] | 1 | 900 |  | 900
12 | Złącza szeregowe |  |  | MC4+/MC4- | [5 empty] | 10 | 13.44 |  | 134.4
13 | Elementy dodatkowe |  |  | --------- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  |  | --------- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  |  | --------- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  |  | --------- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 |  |  |  | ------- | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | Projekt PPOŻ | [8 empty] | 1 | 600 |  | 600
18 | Robocizna | [8 empty] | 13.32 | 816 |  | 10869.12
19 | Transport | [9 empty] | 12 |  | 0
20 | Rabat | [11 empty] | 0.22
[9 empty] | RAZEM NETTO |  |  |  | 33703.7
[9 empty] | Stawka VAT |  | 8% |  | 2696.296 |  |  | współczynnik kierunkowy PV | Współczynnik sprawności instalacji
[9 empty] | RAZEM BRUTTO |  |  |  | 36399.996 |  |  | 1 | 0.92263
[9 empty] | Dofinansowanie |  | ---------- |  | 0
[9 empty] | Ulga termomodernizacyjna |  | ---------- |  | 0 |  | #VALUE!
[9 empty] | RAZEM PO DOFINANSOWANIACH |  |  |  | 36399.996
[9 empty] | Cena za 1kWp |  |  |  | 2732.7324
| lata | Wyprodukuje | Bezpośrednio Zużyto | Oddano do sieci | Oszczędność z autokonsumpcji | Zysk z energi sprzedanej | Energia pobrana z sieci | Koszt energii pobranej | Cena zakupu energii z przesyłem | Cena sprzedaży energii z przesyłem | Zysk PV | Rentowność
| 0 | kWh | kWh | kWh | zł | zł | kWh | zł | zł | zł | zł | -36399.996
| 1 | 12025.2294 | 6012.6147 | 6012.6147 | 6584.6331 | 3607.5688 | 6012.6147 | 6584.6331 | 1.0951 | 0.6 | 10192.2019 | -26207.7941
| 2 | 11959.0906 | 5979.5453 | 5979.5453 | 6679.3859 | 3659.4817 | 5979.5453 | 6679.3859 | 1.117 | 0.612 | 10338.8677 | -15868.9265
| 3 | 11893.3156 | 5946.6578 | 5946.6578 | 6775.5023 | 3712.1417 | 5946.6578 | 6775.5023 | 1.1394 | 0.62424 | 10487.644 | -5381.2825
| 4 | 11827.9024 | 5913.9512 | 5913.9512 | 6873.0018 | 3765.5594 | 5913.9512 | 6873.0018 | 1.1622 | 0.63672 | 10638.5612 | 5257.2787
| 5 | 11762.8489 | 5881.4245 | 5881.4245 | 6971.9043 | 3819.7458 | 5881.4245 | 6971.9043 | 1.1854 | 0.64946 | 10791.6501 | 16048.9287
| 6 | 11698.1533 | 5849.0766 | 5849.0766 | 7072.23 | 3874.7119 | 5849.0766 | 7072.23 | 1.2091 | 0.66245 | 10946.9419 | 26995.8706
| 7 | 11633.8134 | 5816.9067 | 5816.9067 | 7173.9993 | 3930.469 | 5816.9067 | 7173.9993 | 1.2333 | 0.6757 | 11104.4684 | 38100.339
| 8 | 11569.8275 | 5784.9137 | 5784.9137 | 7277.2332 | 3987.0285 | 5784.9137 | 7277.2332 | 1.258 | 0.68921 | 11264.2617 | 49364.6007
| 9 | 11506.1934 | 5753.0967 | 5753.0967 | 7381.9526 | 4044.4018 | 5753.0967 | 7381.9526 | 1.2831 | 0.703 | 11426.3544 | 60790.9551
| 10 | 11442.9093 | 5721.4547 | 5721.4547 | 7488.1789 | 4102.6008 | 5721.4547 | 7488.1789 | 1.3088 | 0.71706 | 11590.7797 | 72381.7348
| 11 | 11379.9733 | 5689.9867 | 5689.9867 | 7595.9338 | 4161.6372 | 5689.9867 | 7595.9338 | 1.335 | 0.7314 | 11757.571 | 84139.3057
| 12 | 11317.3835 | 5658.6917 | 5658.6917 | 7705.2393 | 4221.5232 | 5658.6917 | 7705.2393 | 1.3617 | 0.74602 | 11926.7624 | 96066.0682
| 13 | 11255.1379 | 5627.5689 | 5627.5689 | 7816.1177 | 4282.2709 | 5627.5689 | 7816.1177 | 1.3889 | 0.76095 | 12098.3885 | 108164.4567
| 14 | 11193.2346 | 5596.6173 | 5596.6173 | 7928.5916 | 4343.8928 | 5596.6173 | 7928.5916 | 1.4167 | 0.77616 | 12272.4843 | 120436.941
| 15 | 11131.6718 | 5565.8359 | 5565.8359 | 8042.684 | 4406.4014 | 5565.8359 | 8042.684 | 1.445 | 0.79169 | 12449.0854 | 132886.0264
| 16 | 11070.4476 | 5535.2238 | 5535.2238 | 8158.4182 | 4469.8095 | 5535.2238 | 8158.4182 | 1.4739 | 0.80752 | 12628.2277 | 145514.2542
| 17 | 11009.5602 | 5504.7801 | 5504.7801 | 8275.8179 | 4534.13 | 5504.7801 | 8275.8179 | 1.5034 | 0.82367 | 12809.9479 | 158324.2021
| 18 | 10949.0076 | 5474.5038 | 5474.5038 | 8394.9069 | 4599.3762 | 5474.5038 | 8394.9069 | 1.5335 | 0.84014 | 12994.2831 | 171318.4852
| 19 | 10888.788 | 5444.394 | 5444.394 | 8515.7096 | 4665.5612 | 5444.394 | 8515.7096 | 1.5641 | 0.85695 | 13181.2708 | 184499.756
| 20 | 10828.8997 | 5414.4499 | 5414.4499 | 8638.2507 | 4732.6986 | 5414.4499 | 8638.2507 | 1.5954 | 0.87409 | 13370.9493 | 197870.7053
| 21 | 10769.3408 | 5384.6704 | 5384.6704 | 8762.5551 | 4800.8022 | 5384.6704 | 8762.5551 | 1.6273 | 0.89157 | 13563.3573 | 211434.0626
| 22 | 10710.1094 | 5355.0547 | 5355.0547 | 8888.6483 | 4869.8857 | 5355.0547 | 8888.6483 | 1.6599 | 0.9094 | 13758.534 | 225192.5966
| 23 | 10651.2038 | 5325.6019 | 5325.6019 | 9016.5559 | 4939.9634 | 5325.6019 | 9016.5559 | 1.6931 | 0.92759 | 13956.5193 | 239149.1158
| 24 | 10592.6222 | 5296.3111 | 5296.3111 | 9146.3042 | 5011.0494 | 5296.3111 | 9146.3042 | 1.7269 | 0.94614 | 14157.3536 | 253306.4694
| 25 | 10534.3627 | 5267.1814 | 5267.1814 | 9277.9195 | 5083.1584 | 5267.1814 | 9277.9195 | 1.7615 | 0.96506 | 14361.0779 | 267667.5473
| 26 | 10476.4238 | 5238.2119 | 5238.2119 | 9411.4287 | 5156.3051 | 5238.2119 | 9411.4287 | 1.7967 | 0.98436 | 14567.7338 | 282235.2812
| 27 | 10418.8034 | 5209.4017 | 5209.4017 | 9546.8592 | 5230.5043 | 5209.4017 | 9546.8592 | 1.8326 | 1.0041 | 14777.3635 | 297012.6447
| 28 | 10361.5 | 5180.75 | 5180.75 | 9684.2385 | 5305.7713 | 5180.75 | 9684.2385 | 1.8693 | 1.0241 | 14990.0098 | 312002.6544
| 29 | 10304.5118 | 5152.2559 | 5152.2559 | 9823.5947 | 5382.1213 | 5152.2559 | 9823.5947 | 1.9067 | 1.0446 | 15205.716 | 327208.3704
| 30 | 10247.8369 | 5123.9185 | 5123.9185 | 9964.9562 | 5459.57 | 5123.9185 | 9964.9562 | 1.9448 | 1.0655 | 15424.5263 | 342632.8967

## PV
PV
Projekt Instalacji Fotowoltaicznej | [29 empty] | PC | [6 empty] | Wykonawca:
[30 empty] | KP | [6 empty] | Odnawialne Źródła Energii Sp z o.o.
KG
[44 empty] | Indeks | Nazwa | Panel_Nazwa | konstrukcja | Przewody | Skrzynka | inne | inne2 |  | Jinko JKM415N-54HL4-B FB
[44 empty] | 1 | Hoymiles HM-600 1F | Akcome Chaser-M10/132P 500W BF | Blacha na rąbek | Przewód DC 4mm2 | Skrzynka przepięciowa 2 łańcuchy DC 1000V | Rozłącznik ppoż FoxESS 2-stringi | Złączki szeregowe | --------- | Jinko JKM555N-72HL4-V BIFACIAL
[44 empty] | 2 | Hoymiles HM-800 1F | Akcome Chaser-M6/120P 380W | Blacha trapezowa | Przewód DC 6mm2 | Skrzynka przepięciowa 1 łańcuch DC 1000V | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi | robocizna | Optymalizator Solaredge S440 | Jolywood JW.-HD120N-345W BIFACIAL
[44 empty] | 3 | Hoymiles HM-1200 1F | Hyundai HiE-S410VG | Blachodachówka | Przewód DC 10mm2 | Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 3-F typu T1+T2 | Rozłącznik ppoż PROJOY 3-stringi | Transport | Optymalizator Solaredge S500 | Jolywood JW.-HD144N-555W BIFACIAL
[44 empty] | 4 | Hoymiles HM-1500 1F | Hyundai HiE-S485VI | Dach płaski betonowy | Przewód AC 5x2,5mm2 | Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 1-F typu 2 | Rozłącznik ppoż PROJOY 5-stringów | koszt pracownika | Optymalizator Solaredge S500B | LONGi LR4-60HPB-360M FULL BLACK
[37 empty] | PROGRAM | [6 empty] | 5 | Hoymiles HMS-350-1T 1F | Jinko JKM415N-54HL4-B FB | Dach płaski drewniany | Przewód AC 5x4mm2 |  | Ogranicznik przepięć DC 100V typu T1+T2 |  | Optymalizator Solaredge P401 | LONGi LR4-60HPH-375M 9BB BF
[37 empty] | ŁZE | [6 empty] | 6 | Hoymiles HMS-400-1T 1F | Jinko JKM555N-72HL4-V BIFACIAL | Dach skośny papa/gont | Przewód AC 5x6mm2 |  | Ogranicznik przepięć AC 3F typu T1+T2 |  | Optymalizator Solaredge P404 | LONGi LR4-72HPH-450M
[37 empty] | GzDE | [6 empty] | 7 | Hoymiles HMS-450-1T 1F | Jolywood JW.-HD120N-345W BIFACIAL | Dachówka | Przewód AC 5x10mm2 |  | Moduł wifi FoxESS |  | Optymalizator Solaredge P485 | LONGi LR4-72HPH-455M
[37 empty] | Czyste powietrze | [6 empty] | 8 | Hoymiles HMS-500-1T 1F | Jolywood JW.-HD144N-555W BIFACIAL | Konstrukcja balastowa | Przewód AC 5x16mm2 |  | Moduł LAN FoxESS |  | Optymalizator Solaredge P505 | LONGi LR5-72HPH-540M
[37 empty] | Cz-L | [6 empty] | 9 | Hoymiles HMS-600-2T 1F | LONGi LR4-60HPB-360M FULL BLACK | Konstrukcja naziemna 2 rzędy pionowo | Przewód AC 5x25mm2 |  | Antena wi-fi Solaredge |  | Optymalizator Solaredge P600 | PhonoSolar PS405M4-22/WH FULL BLACK
[37 empty] | Mój Prąd 4.0 | [6 empty] | 10 | Hoymiles HMS-700-2T 1F | LONGi LR4-60HPH-375M 9BB BF | własna | Przewód AC 3x2,5mm2 |  | Uzgodnienia ppoż instalacja powyżej 6.5kWp |  | Optymalizator Solaredge P601 | PhonoSolar PS380M4-20/UH BLACK FRAME
[37 empty] | Rydułtowy | [6 empty] | 11 | Hoymiles HMS-800-2T 1F | LONGi LR4-72HPH-450M |  | Przewód AC 3x4mm2 |  | Licznik energii 1F |  | Optymalizator Solaredge P850 | TW Solar TW555-MAP M10-144-H
[44 empty] | 12 | Hoymiles HMS-900-2T 1F | LONGi LR4-72HPH-455M |  |  |  | Licznik energii 3F |  | Optymalizator Solaredge P950 | TW Solar TW665-MCP-132-H
[44 empty] | 13 | Hoymiles HMS-1000-2T 1F | LONGi LR5-72HPH-540M |  |  |  | Monitor energii elektrycznej wifi |  | Optymalizator Solaredge P1100 | Sunlink SL5N108 430W
[44 empty] | 14 | Hoymiles HMS-1600-4T 1F | PhonoSolar PS405M4-22/WH FULL BLACK |  |  |  | Gwarancja przedłużona Sofar 20 lat |  | Optymializator TIGO TS4-A-O | Sunlink SL4M144-BF 455W
[44 empty] | 15 | Hoymiles HMS-1800-4T 1F | PhonoSolar PS380M4-20/UH BLACK FRAME | [6 empty] | LG LG375N1K-E6
[44 empty] | 16 | Hoymiles HMS-2000-4T 1F | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [6 empty] | Trina TSM-435 NEG9R.2B
[44 empty] | 17 | Hoymiles HMS-1800-6T 3F | TW Solar TW665-MCP-132-H | [6 empty] | Jinko JKM435N=54HL4R-B
[44 empty] | 18 | Hoymiles HMS-2250-6T 3F | Sunlink SL5N108 430W | [6 empty] | Vissmann VITOVOLT M400AK
[44 empty] | 19 | Sofar 2200TL-G3 | Sunlink SL4M144-BF 455W | [6 empty] | 0
[44 empty] | 20 | Sofar 2700TL-G3 | LG LG375N1K-E6 | [6 empty] | 0
[44 empty] | 21 | Sofar 3000TL-G3 | Trina TSM-435 NEG9R.2B | [6 empty] | 0
[44 empty] | 22 | Sofar 3300TL-G3 | Jinko JKM435N=54HL4R-B | [6 empty] | 0
[44 empty] | 23 | Sofar 3KTLM-G3 | Vissmann VITOVOLT M400AK
[44 empty] | 24 | Sofar 3.6KTLM-G3 | 0
[44 empty] | 25 | Sofar 3.3KTLX-G3
[44 empty] | 26 | Sofar 4.4KTLX-G3
[44 empty] | 27 | Sofar 5.5KTLX-G3
[44 empty] | 28 | Sofar 6.6KTLX-G3
[44 empty] | 29 | Sofar 8.8KTLX-G3
[44 empty] | 30 | Sofar 11KTL-X G3
[44 empty] | 31 | Sofar 12KTLX-G3
[44 empty] | 32 | Sofar 15KTLX-G3
[44 empty] | 33 | Sofar 17KTLX-G#
[44 empty] | 34 | Sofar 20KTLX-G3
[44 empty] | 35 | Sofar 22KTLX-G3 | [8 empty] | Ogranicznik przepięć AC 3F typu T1+T2
[44 empty] | 36 | Sofar 24KTLX-G3 | [8 empty] | Moduł Wi-Fi Hoymiles
[44 empty] | 37 | Sofar 25KTLX-G3 | [8 empty] | Wtyczka 1F Hoymiles
[28 empty] | Projektant | [15 empty] | 38 | Sofar 30KTL-X G3 | [8 empty] | Trójnik 1F Hoymiles
[44 empty] | 39 | Sofar 33KTLX-G3 | [8 empty] | Trójnik 3F Hoymiles
[28 empty] | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | [13 empty] | 40 | Sofar 36KTLX-G3 | [8 empty] | Moduł wifi FoxESS
[28 empty] | Patrycja Krakowczyk | 530830907 | patrycja.krakowczyk@ampere-solar.pl | [13 empty] | 41 | Sofar 40KTLX-G3 | [8 empty] | Moduł LAN FoxESS
[28 empty] | Rafał Krakowczyk | 530830107 | rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl | [13 empty] | 42 | Sofar 45KTLX-G3 | [8 empty] | Antena wi-fi Solaredge
[44 empty] | 43 | Sofar 50KTLX-G3 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge S440
[20 empty] | Dane inwestora: | [5 empty] | PV | [17 empty] | 44 | FoxESS F3000 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge S500
[13 empty] | Nazwisko i imię: | [30 empty] | 45 | FoxESS F3600 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge S500B
[13 empty] | Adres inwestycji: | [30 empty] | 46 | FoxESS S2000 G2 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge P401
[13 empty] | Numer kontaktowy: | [30 empty] | 47 | FoxESS S2500 G2 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge P404
[13 empty] | Adres e-mail: | [30 empty] | 48 | FoxESS S3000 G2 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge P485
[13 empty] | Numer umowy: | [30 empty] | 49 | FoxESS T10 G3 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge P505
[13 empty] | Data podpisania | [30 empty] | 50 | FoxESS T12 G3 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge P600
[13 empty] | Projekt wykonał/a: | [6 empty] | Patrycja Krakowczyk | [23 empty] | 51 | FoxESS T15 G3 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge P601
[32 empty] | 13320 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 52 | FoxESS T17 G3 | [8 empty] | Optymalizator Solaredge P850
nr | 19/ | 20 | 16 | 24 | 31 |  | 10 | 1 | 150 |  | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 13320 | [5 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 53 | FoxESS T20 G3
[44 empty] | 54 | FoxESS T23 G3
Dane wejściowe | [37 empty] | Wykonawca | Numer |  |  |  |  | 55 | FoxESS T25 G3
[5 empty] | Stacja meteorologiczna | [9 empty] | Katowice | [14 empty] | -4852.1027 | [7 empty] | L'AVENIR Patrycja Krakowczyk | NIP: 6472586708 |  |  |  |  | 56 | FoxESS T3 G3
[5 empty] | Inwestor | [9 empty] | Osoba fizyczna | [12 empty] | wsp. Przewymiarowanai instalacji | 1.15 |  | -100 | 5427.8766 |  | 5428.8766 |  |  |  | AMPERE Sp. z o.o. | NIP: 6472602198 |  |  |  |  | 57 | FoxESS T4 G3
[5 empty] | Wielkość instalacji | [9 empty] | 13.32 |  |  |  | kWp | [11 empty] | -50 | [12 empty] | 58 | FoxESS T5 G3
[5 empty] | Cena 1kWh wraz z przesyłem | [9 empty] | 1.0951 |  |  |  | zł | [9 empty] | cena 1kWh | [14 empty] | 59 | FoxESS T6 G3
[5 empty] | Wzrost cen energii/rok | [9 empty] | 2 |  |  |  | % | [24 empty] | 60 | FoxESS T8 G3
[5 empty] | Ilość energi zużytej bezpośrednio | [9 empty] | 50 |  |  |  | % | [9 empty] | zuszycie bezpośrednio | [14 empty] | 61 | Fronius PRIMO 3.0-1
[5 empty] | Wykonawca: | [9 empty] | AMPERE Sp. z o.o. | [28 empty] | 62 | Fronius PRIMO 3.6-1
[5 empty] | Wymiary budynku [szer x dł] | [9 empty] | 10 | m x | x | 10 | m | [10 empty] | ILOŚĆ ENERGII ZUŻYWANEJ ROCZNIE | [5 empty] | 4373 | [7 empty] | 63 | Fronius PRIMO Light 3.0-1
[5 empty] | Rodzaj dachu | [9 empty] | - | [28 empty] | 64 | Fronius PRIMO Light 3.6-1
[5 empty] | Konstrukcja | [9 empty] | Dachówka | [14 empty] | Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Kolumna1 |  | Kolumna1 |  |  |  | 65 | Fronius Symo 10.0-3-M
[5 empty] | Kąt nachylenia instalacji | [9 empty] | 35 |  |  |  | ° | [10 empty] | Osoba fizyczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 |  | -90 |  |  |  | 66 | Fronius Symo 12.5-3-M
[5 empty] | Odchylenie od południa | [9 empty] | -90 |  |  |  | ° | [24 empty] | 67 | Fronius Symo 15.0-3-M
[5 empty] | Kwota dofinansowania: | [15 empty] | zł | [22 empty] | 68 | Fronius Symo 17.5-3-M
[5 empty] | Rodzaj sieci przyłączeniowej | [9 empty] | 3 | [5 empty] | F | [16 empty] | WI_FI |  | L. Faz |  |  |  | 69 | Fronius Symo 20.0-3-M
[5 empty] | WI-FI: | [9 empty] | tak | [22 empty] | tak |  | 1 |  |  |  | 70 | Fronius Symo 3.0-3-M
[5 empty] | Program finansowania: | [32 empty] | nie |  | 3 |  |  |  | 71 | Fronius Symo 3.0-3-S
[5 empty] | NIP | [9 empty] | NIP: 6472602198 | [28 empty] | 72 | Fronius Symo 3.7-3-M
[44 empty] | 73 | Fronius Symo 3.7-3-S
Obliczenia | [43 empty] | 74 | Fronius Symo 4.5-3-M
Proponowana instalacja | [9 empty] | 13.32 |  |  |  | kWp | [29 empty] | 75 | Fronius Symo 4.5-3-S
[44 empty] | 76 | Fronius Symo 5.0-3-M
Panele Fotowoltaiczne | [29 empty] | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 77 | Fronius Symo 6.0-3-M
| 24 |  | szt |  | 40.08 |  | m2 |  | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [20 empty] | Sofar 12KTLX-G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 78 | Fronius Symo 7.0-3-M
|  | 12 | lat gwarancji produktowej | [40 empty] | 79 | Fronius Symo 8.2-3-M
|  | 25 | lat gwarancji na produkcję | [40 empty] | 80 | Solaredge - SE2200H
[5 empty] | Moc |  | 555 |  | W | [34 empty] | 81 | Solaredge - SE3000H
|  |  | Sprawność |  |  |  | 21.5 |  | % | [34 empty] | 82 | Solaredge - SE3500H
Spadek produkcji PV | [6 empty] | 0.55 |  | %/rok | [34 empty] | 83 | Solaredge - SE3680H
[44 empty] | 84 | Solaredge - SE3K
[44 empty] | 85 | Solaredge - SE4K
INWERTER | [43 empty] | 86 | Solaredge - SE5K
[7 empty] | Sofar 12KTLX-G3 | [10 empty] | 0 | [25 empty] | 87 | Solaredge - SE6K
[9 empty] | 12 |  | lat gwarancji produktowej | [32 empty] | 88 | Solaredge - SE7K
[44 empty] | 89 | Solaredge - SE8K
[11 empty] | MPPT1 | [19 empty] | MPPT1 |  | MPPT2 |  | MPPT3 |  | MPPT4 | [6 empty] | 90 | Solaredge - SE9K
|  | Ilość paneli na MPPT | [8 empty] | 18 |  | szt. |  | szt. | [14 empty] | szt | 18 |  | 18 | [10 empty] | 91 | Solaredge - SE10K
|  | Ilość stringów równoległych | [8 empty] | 1 | [18 empty] | X | 1 |  | 1 | [10 empty] | 92 | Solaredge - SE12.5K
|  | Ilość paneli w stringu | [8 empty] | 18 |  | szt. |  | szt. | [28 empty] | 93 | Solaredge - SE16K
|  | Napięcie przy 70°C | [8 empty] | 647.0945 |  | V |  | V | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 94 | Solaredge - SE17K
|  | Napięcie przy 25°C | [8 empty] | 746.1 |  | V |  | V | [15 empty] | 647.0945 | [12 empty] | 95 | Solaredge - SE25K
|  | Napięcie przy -20°C | [8 empty] | 1039.9829 |  | V |  | V | [28 empty] | 96 | Solaredge - SE30K
[44 empty] | 97 | Solaredge - SE33.3K
[44 empty] | 98 | Solaredge - SE50K
| Wykorzystanie inwertera | [42 empty] | 99 | Solaredge - SE66.6K
[44 empty] | 100 | Solaredge - SE90K
[44 empty] | 101 | Solaredge - SE120K
[44 empty] | 102 | Solaredge - SE120K
| Bilans Miesięczny | [42 empty] | 103 | 0
| miesiąc |  |  |  | Profil firmy dziennej |  |  | Produkcja instalacji PV |  |  |  | Zużycie bezpośrednio |  |  | Oddano do sieci |  |  | Opust Energia do odebrania |  |  | Pobrano z sieci |  | do zapłaty z PV |  | do zapłaty bez PV | [8 empty] | koszt energii pobranej z sieci | [9 empty] | 104 | 0
[34 empty] | 787.0336 |  | 1119.3624 |  |  |  | 0.77 |  |  |  | 105 | 0
[34 empty] | 765.8661 |  | 1089.2569 |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 106 | 0
[5 empty] | kWh |  |  | kWh |  |  |  | kWh |  |  | kWh |  |  | zł |  |  | kWh |  | zł |  | zł |  |  |  | Styczeń | 3500 |  |  |  | 928.891 |  | 1011.7722 |  | 10554.9643 | [5 empty] | 107 | 0
| Styczeń |  |  |  | 1110 |  |  | 464.4325 |  |  |  | 87.8785 |  |  | 376.554 |  |  | 263.5878 |  |  | 1022.1215 |  | 830.6978 |  | 1215.6014 |  |  |  | Luty | 2300 |  |  |  | 1108.0715 |  | 1046.1115 | [7 empty] | 108 | 0
| Luty |  |  |  | 1110 |  |  | 609.7165 |  |  |  | 115.3687 |  |  | 494.3478 |  |  | 346.0435 |  |  | 994.6313 |  | 710.2921 |  | 1215.6014 |  |  |  | Marzec | 1200 |  |  |  | 1097.6531 |  | 1036.2757 | [7 empty] | 109 | 0
| Marzec |  |  |  | 1110 |  |  | 983.6442 |  |  |  | 186.1222 |  |  | 797.5221 |  |  | 558.2655 |  |  | 923.8778 |  | 400.3954 |  | 1215.6014 |  |  |  | Kwiecień | 600 |  |  |  | 1150.3356 |  | 1086.0124 | [7 empty] | 110 | 0
| Kwiecień |  |  |  | 1110 |  |  | 1390.9158 |  |  |  | 154.766 |  |  | 1236.1498 |  |  | 865.3049 |  |  | 955.234 |  | 98.4847 |  | 1215.6014 |  |  |  | Maj | 400 |  |  |  | 1166.4464 |  | 1101.2223 | [7 empty] | 111 | 0
| Maj |  |  |  | 1110 |  |  | 1471.8938 |  |  |  | 163.7473 |  |  | 1308.1465 |  |  | 915.7025 |  |  | 946.2527 |  | 33.4566 |  | 1215.6014 |  |  |  | Czerwiec | 300 |  |  |  | 1156.5114 |  | 1091.8429 | [7 empty] | 112 | 0
| Czerwiec |  |  |  | 1110 |  |  | 1505.2377 |  |  |  | 118.3314 |  |  | 1386.9063 |  |  | 970.8344 |  |  | 991.6686 |  | 22.8163 |  | 1215.6014 |  |  |  | Lipiec | 300 |  |  |  | 1119.9935 |  | 1057.3669 | [7 empty] | 113 | 0
| Lipiec |  |  |  | 1110 |  |  | 1579.0705 |  |  |  | 104.4427 |  |  | 1474.6278 |  |  | 1032.2395 |  |  | 1005.5573 |  | -29.2206 |  | 1215.6014 |  |  |  | Sierpień | 400 |  |  |  | 1122.4064 |  | 1059.6449 | [7 empty] | 114 | 0
| Sierpień |  |  |  | 1110 |  |  | 1431.4048 |  |  |  | 113.0074 |  |  | 1318.3974 |  |  | 922.8782 |  |  | 996.9926 |  | 81.1654 |  | 1215.6014 |  |  |  | Wrzesień | 600 |  |  |  | 1198.7301 |  | 1131.7008 | [7 empty] | 115 | 0
| Wrzesień |  |  |  | 1110 |  |  | 1097.9661 |  |  |  | 144.4884 |  |  | 953.4777 |  |  | 667.4344 |  |  | 965.5116 |  | 326.4352 |  | 1215.6014 |  |  |  | Październik | 1200 |  |  |  | 1214.413 |  | 1146.5067 | [7 empty] | 116 | 0
| Październik |  |  |  | 1110 |  |  | 752.6188 |  |  |  | 142.4082 |  |  | 610.2106 |  |  | 427.1474 |  |  | 967.5918 |  | 591.8603 |  | 1215.6014 |  |  |  | Listopad | 2300 |  |  |  | 12816.3516 |  | 12977.0757 | [7 empty] | 117 | 0
| Listopad |  |  |  | 1110 |  |  | 404.8899 |  |  |  | 76.612 |  |  | 328.2779 |  |  | 229.7945 |  |  | 1033.388 |  | 880.0444 |  | 1215.6014 |  |  |  | Grudzień | 3500 | [13 empty] | 118 | 0
| Grudzień |  |  |  | 1110 |  |  | 333.4387 |  |  |  | 63.0923 |  |  | 270.3465 |  |  | 189.2425 |  |  | 1046.9077 |  | 939.2604 |  | 1215.6014 |  |  |  | suma | 3924 | [13 empty] | 119 | 0
| suma |  |  |  | 13320 |  |  | 12025.2294 |  |  |  | 6012.6147 |  |  | 6012.6147 |  |  | 7388.475 |  |  | 11849.7349 |  | 5427.8766 |  | 14587.2165 | [18 empty] | 120 | 0
| Opust |  |  |  |  | 70 |  |  | % | średnia cena rynkowa energii | [7 empty] | 0.7 | [25 empty] | 121 | 0
[44 empty] | 122 | 0
[44 empty] | 123 | 0
[30 empty] | cena energii sprzedanej |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 124 | 0
[30 empty] | cena energii zakupionej |  |  |  | 1.03 | [9 empty] | 125 | 0
[44 empty] | 126 | 0
[44 empty] | 127 | 0
[44 empty] | 128 | 0
[44 empty] | 129 | 0
[44 empty] | 130 | 0
0
Bilans zysków oraz kosztów
|  | lata |  | Wyprodukuje |  |  | Bezpośrednio Zużyto |  |  | Oddano do sieci |  |  | Oszczędność z autokonsumpcji |  |  | Zysk z energi sprzedanej |  |  | Energia pobrana z sieci |  |  | Koszt energii pobranej |  | Cena energii z przesyłem |  | Zysk PV | Rentowność
|  | 0 |  | kWh |  |  | kWh |  |  | kWh |  |  | zł |  |  | zł |  |  | kWh |  |  | zł |  | zł |  | zł | #N/A
|  | 1 |  | 12025.2294 |  |  | 6012.6147 |  |  | 6012.6147 |  |  | 6584.6331 |  |  | 3607.5688 |  |  | 6012.6147 |  |  | 6584.6331 |  | 1.0951 |  | 10192.2019 | #N/A
|  | 2 |  | 11959.0906 |  |  | 5979.5453 |  |  | 5979.5453 |  |  | 6679.3859 |  |  | 3587.7272 |  |  | 6045.6841 |  |  | 6753.2655 |  | 1.117 |  | 10267.1131 | #N/A
|  | 3 |  | 11893.3156 |  |  | 5946.6578 |  |  | 5946.6578 |  |  | 6775.5023 |  |  | 3567.9947 |  |  | 6078.5716 |  |  | 6925.8022 |  | 1.1394 |  | 10343.497 | #N/A
|  | 4 |  | 11827.9024 |  |  | 5913.9512 |  |  | 5913.9512 |  |  | 6873.0018 |  |  | 3548.3707 |  |  | 6111.2782 |  |  | 7102.3288 |  | 1.1622 |  | 10421.3725 | #N/A
|  | 5 |  | 11762.8489 |  |  | 5881.4245 |  |  | 5881.4245 |  |  | 6971.9043 |  |  | 3528.8547 |  |  | 6143.8049 |  |  | 7282.9329 |  | 1.1854 |  | 10500.7589 | #N/A
|  | 6 |  | 11698.1533 |  |  | 5849.0766 |  |  | 5849.0766 |  |  | 7072.23 |  |  | 3509.446 |  |  | 6176.1528 |  |  | 7467.7039 |  | 1.2091 |  | 10581.6759 | #N/A
|  | 7 |  | 11633.8134 |  |  | 5816.9067 |  |  | 5816.9067 |  |  | 7173.9993 |  |  | 3490.144 |  |  | 6208.3227 |  |  | 7656.7332 |  | 1.2333 |  | 10664.1434 | #N/A
|  | 8 |  | 11569.8275 |  |  | 5784.9137 |  |  | 5784.9137 |  |  | 7277.2332 |  |  | 3470.9482 |  |  | 6240.3157 |  |  | 7850.114 |  | 1.258 |  | 10748.1814 | #N/A
|  | 9 |  | 11506.1934 |  |  | 5753.0967 |  |  | 5753.0967 |  |  | 7381.9526 |  |  | 3451.858 |  |  | 6272.1327 |  |  | 8047.9416 |  | 1.2831 |  | 10833.8106 | #N/A
|  | 10 |  | 11442.9093 |  |  | 5721.4547 |  |  | 5721.4547 |  |  | 7488.1789 |  |  | 3432.8728 |  |  | 6303.7747 |  |  | 8250.3132 |  | 1.3088 |  | 10921.0517 | #N/A
|  | 11 |  | 11379.9733 |  |  | 5689.9867 |  |  | 5689.9867 |  |  | 7595.9338 |  |  | 3413.992 |  |  | 6335.2427 |  |  | 8457.3281 |  | 1.335 |  | 11009.9258 | #N/A
|  | 12 |  | 11317.3835 |  |  | 5658.6917 |  |  | 5658.6917 |  |  | 7705.2393 |  |  | 3395.215 |  |  | 6366.5377 |  |  | 8669.0879 |  | 1.3617 |  | 11100.4543 | #N/A | [27 empty] | 13.32 |  | 0 | 0.99 | 0.87
|  | 13 |  | 11255.1379 |  |  | 5627.5689 |  |  | 5627.5689 |  |  | 7816.1177 |  |  | 3376.5414 |  |  | 6397.6605 |  |  | 8885.696 |  | 1.3889 |  | 11192.659 | #N/A | [12 empty] | ŁZE
|  | 14 |  | 11193.2346 |  |  | 5596.6173 |  |  | 5596.6173 |  |  | 7928.5916 |  |  | 3357.9704 |  |  | 6428.6121 |  |  | 9107.2584 |  | 1.4167 |  | 11286.562 | #N/A | [12 empty] | Gzde
|  | 15 |  | 11131.6718 |  |  | 5565.8359 |  |  | 5565.8359 |  |  | 8042.684 |  |  | 3339.5015 |  |  | 6459.3935 |  |  | 9333.8829 |  | 1.445 |  | 11382.1856 | #N/A
|  | 16 |  | 11070.4476 |  |  | 5535.2238 |  |  | 5535.2238 |  |  | 8158.4182 |  |  | 3321.1343 |  |  | 6490.0056 |  |  | 9565.68 |  | 1.4739 |  | 11479.5525 | #N/A
|  | 17 |  | 11009.5602 |  |  | 5504.7801 |  |  | 5504.7801 |  |  | 8275.8179 |  |  | 3302.8681 |  |  | 6520.4493 |  |  | 9802.7624 |  | 1.5034 |  | 11578.6859 | #N/A
|  | 18 |  | 10949.0076 |  |  | 5474.5038 |  |  | 5474.5038 |  |  | 8394.9069 |  |  | 3284.7023 |  |  | 6550.7256 |  |  | 10045.245 |  | 1.5335 |  | 11679.6092 | #N/A
|  | 19 |  | 10888.788 |  |  | 5444.394 |  |  | 5444.394 |  |  | 8515.7096 |  |  | 3266.6364 |  |  | 6580.8354 |  |  | 10293.2453 |  | 1.5641 |  | 11782.346 | #N/A
|  | 20 |  | 10828.8997 |  |  | 5414.4499 |  |  | 5414.4499 |  |  | 8638.2507 |  |  | 3248.6699 |  |  | 6610.7795 |  |  | 10546.8833 |  | 1.5954 |  | 11886.9206 | #N/A
|  | 21 |  | 10769.3408 |  |  | 5384.6704 |  |  | 5384.6704 |  |  | 8762.5551 |  |  | 3230.8022 |  |  | 6640.559 |  |  | 10806.2816 |  | 1.6273 |  | 11993.3573 | #N/A
|  | 22 |  | 10710.1094 |  |  | 5355.0547 |  |  | 5355.0547 |  |  | 8888.6483 |  |  | 3213.0328 |  |  | 6670.1747 |  |  | 11071.5651 |  | 1.6599 |  | 12101.6811 | #N/A
|  | 23 |  | 10651.2038 |  |  | 5325.6019 |  |  | 5325.6019 |  |  | 9016.5559 |  |  | 3195.3611 |  |  | 6699.6275 |  |  | 11342.8618 |  | 1.6931 |  | 12211.9171 | #N/A
|  | 24 |  | 10592.6222 |  |  | 5296.3111 |  |  | 5296.3111 |  |  | 9146.3042 |  |  | 3177.7867 |  |  | 6728.9183 |  |  | 11620.3019 |  | 1.7269 |  | 12324.0908 | #N/A
|  | 25 |  | 10534.3627 |  |  | 5267.1814 |  |  | 5267.1814 |  |  | 9277.9195 |  |  | 3160.3088 |  |  | 6758.048 |  |  | 11904.0187 |  | 1.7615 |  | 12438.2283 | #N/A
|  | 26 |  | 10476.4238 |  |  | 5238.2119 |  |  | 5238.2119 |  |  | 9411.4287 |  |  | 3142.9271 |  |  | 6787.0175 |  |  | 12194.1482 |  | 1.7967 |  | 12554.3559 | #N/A
|  | 27 |  | 10418.8034 |  |  | 5209.4017 |  |  | 5209.4017 |  |  | 9546.8592 |  |  | 3125.641 |  |  | 6815.8277 |  |  | 12490.8293 |  | 1.8326 |  | 12672.5002 | #N/A
|  | 28 |  | 10361.5 |  |  | 5180.75 |  |  | 5180.75 |  |  | 9684.2385 |  |  | 3108.45 |  |  | 6844.4794 |  |  | 12794.2037 |  | 1.8693 |  | 12792.6885 | #N/A
|  | 29 |  | 10304.5118 |  |  | 5152.2559 |  |  | 5152.2559 |  |  | 9823.5947 |  |  | 3091.3535 |  |  | 6872.9735 |  |  | 13104.4164 |  | 1.9067 |  | 12914.9482 | #N/A
|  | 30 |  | 10247.8369 |  |  | 5123.9185 |  |  | 5123.9185 |  |  | 9964.9562 |  |  | 3074.3511 |  |  | 6901.3109 |  |  | 13421.6151 |  | 1.9448 |  | 13039.3073 | #N/A
|  | Średnia cena sprzedaży energii | [7 empty] | 0.5 | [5 empty] | Średnia cena zakupu energii | [7 empty] | 1.08
Wycena
Nazwa | [16 empty] | szt. |  | cena jedn. |  |  | cena netto |  | stawka VAT | cena brutto
Panele fotowoltaiczne | [6 empty] | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [9 empty] | 24 |  | 516 |  |  | 12384 |  | 8% | 13374.72 | [16 empty] | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | 24
Inwerter | [6 empty] | Sofar 12KTLX-G3 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 4716 |  |  | 4716 |  | 8% | 5093.28 |  |  | Przewód DC 4mm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Sofar 12KTLX-G3 | 1
Złączki szeregowe | [11 empty] | męski/żeński |  |  |  |  | 10 |  | 13.44 |  |  | 134.4 |  | 8% | 145.152 | [16 empty] | Złączki szeregowe | 10
Przewód DC 4mm2 | [16 empty] | 150 |  | 4.2 |  |  | 630 |  | 8% | 680.4 | [16 empty] | Przewód DC 4mm2 | 150
Przewód AC 5x4mm2 | [16 empty] | 10 |  | 14.4 |  |  | 144 |  | 8% | 155.52 | [16 empty] | Przewód AC 5x4mm2 | 10
Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 3-F typu T1+T2 | [16 empty] | 1 |  | 600 |  |  | 600 |  | 8% | 648 | [16 empty] | Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 3-F typu T1+T2 | 1
Skrzynka przepięciowa 2 łańcuchy DC 1000V | [16 empty] | 1 |  | 912 |  |  | 912 |  | 8% | 984.96 | [16 empty] | Skrzynka przepięciowa 2 łańcuchy DC 1000V | 1
Konstrukcja montażowa | [5 empty] | Dachówka | [10 empty] | 24 |  | 148.8 |  |  | 3571.2 |  | 8% | 3856.896 | [16 empty] | Dachówka | 24 | [12 empty] | Złączki szeregowe
Elementy dodatkowe | [5 empty] | Uzgodnienia ppoż instalacja powyżej 6.5kWp | [10 empty] | 1 |  | 600 |  |  | 600 |  | 8% | 648 | [16 empty] | Uzgodnienia ppoż instalacja powyżej 6.5kWp | 1 | [12 empty] | #REF!
[6 empty] | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi | [10 empty] | 1 |  | 900 |  |  | 900 |  | 8% | 972 | [16 empty] | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi | 1 | [12 empty] | #REF!
[17 empty] | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 8% | #N/A |  | ukryj wycenę szczegółową | [15 empty] | 0 | [12 empty] | #REF!
[17 empty] | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 8% | #N/A |  |  |  |  | Nie |  | 0 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | Skrzynka przepięciowa 2 łańcuchy DC 1000V
[17 empty] | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 8% | #N/A |  |  |  |  | VAT |  | 0 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | Skrzynka przepięciowa 1 łańcuch DC 1000V
Robocizna | [16 empty] | 13.32 |  | 816 |  |  | 10869.12 |  | 8% | 11738.6496 | [16 empty] | Robocizna | 13.32 | [12 empty] | #REF!
Transport | [16 empty] | 0 |  | 12 |  |  | 0 |  | 8% | [17 empty] | Transport | 0 | [12 empty] | Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 3-F typu T1+T2
Kod rabatowy | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | -30868.3056 |  | 8% | -33337.77 | [16 empty] | Kod rabatowy | 0 | [12 empty] | #REF!
[19 empty] | #N/A |  |  |  |  | 8% | #N/A | [9 empty] | Spadek napięcia |  |  |  | Obciążalność | [16 empty] | Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 1-F typu 2
[35 empty] | 0.40094 |  |  | % | 4 |  | mm2 | Przewód AC 5x4mm2 | [13 empty] | #REF!
Kolumna1
|  | Całkowity koszt instalacji | [12 empty] | #N/A |  |  |  |  | zł | z VAT |  | oferta ważna do: | [32 empty] | Blacha na rąbek
[23 empty] | 2024-01-22 | [11 empty] | 1 | 1030 | 0.92263 | 1 | 0.999 | 0.87 | [15 empty] | Blacha trapezowa
|  | Cena instalacji za 1kWp | [12 empty] | #N/A |  |  |  |  | zł | [35 empty] | Blachodachówka
|  | Koszt instastalacji po dofinansowaniu | [12 empty] | #N/A |  |  |  |  | zł | [15 empty] | Rodzaj dofinansowania | kwota
[36 empty] | N/D | 0
|  | Program dofinansowania | [8 empty] | N/D |  |  |  | 0 |  |  |  |  | zł | [15 empty] | Mój Prąd 5.0 | 6000
[36 empty] | Mój Prąd 5.0 z magazynem energii | 26000 | [17 empty] | Dach płaski betonowy
|  | Ulga termomodernizacyjna | [8 empty] | 0% |  |  |  | #N/A |  |  |  |  | zł | [15 empty] | Czyste Powietrze I | 6000 | [18 empty] | #REF!
[36 empty] | Czyste Powietrze II | 9000 | [17 empty] | Dach płaski drewniany
[36 empty] | Czyste Powietrze III | 15000 | [17 empty] | Dach skośny papa/gont
Dachówka
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | [14 empty] | 9.3556 |  |  |  |  | Ton ekwiwalentu CO2/rok | [15 empty] | Kolumna1 | Kolumna3 | [17 empty] | #REF!
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | [14 empty] | 0.01332 |  |  |  |  | MWh | [15 empty] | Ulga termomodernizacyjna | 0% | [18 empty] | Konstrukcja balastowa
[36 empty] | Ulga termomodernizacyjna | 12% | [18 empty] | Konstrukcja naziemna
Stopień redukcji PM10 | [14 empty] | 0.00046883 |  |  |  |  | ton/rok | [15 empty] | Ulga termomodernizacyjna | 32% | [18 empty] | #REF!
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE | [14 empty] | 12.0252 |  |  |  |  | MWh/rok | [35 empty] | robocizna
Transport
koszt pracownika
[9 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | tak
[9 empty] | #REF! | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[9 empty] | NIP | [5 empty] | NIP: 6472602198 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0
0
0
0
Kolumna1
Rozłącznik ppoż FoxESS 2-stringi
Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi
Optymalizator Solaredge P505
Optymalizator Solaredge P601
Optymalizator Solaredge P850
Optymalizator Solaredge P950
Optymalizator Solaredge P1100
Optymializator TIGO TS4-A-O
Uzgodnienia ppoż instalacja powyżej 6.5kWp
Licznik energii 1F
Licznik energii 3F
-------
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PDF_OFERTAPV
|  | Data przygotowania projektu | 2024-01-15
Podstawowe parametry instalacji:
|  | Proponowana moc instalacji | 13.32 | kWp
Dane klienta: | Inwestor: | Rodzaj konstrukcji | Blacha trapezowa
0 | 0 | Kąt nachylenia instalacji | 0 | °
0 | 0 | Azymut | -20 | °
0 |  | Rodzaj sieci elektrycznej | 3 | F
0
Komponenty instalacji:
Projektant |  | Model paneli | TW Solar TW555-MAP M10-144-H
Rafał Krakowczyk | Rafał Krakowczyk | Gwarancja produktowa | 12 | lat
530830107 | 530830107 | Gwarancja na uzysk | 30 | lat
rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl | rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl | Sprawność modułów | 21.5 | %
2024-01-15 |  | Inwerter fotowoltaiczny | Sofar 12KTLX-G3
|  | Gwarancja produktowa | 12 | lat
|  | Sprawność inwertera | 0 | %
|  | Maksymalna moc modułów | 18000 | W
[5 empty] | Nazwa |  | ilość
[5 empty] | Moduły | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | 24
[5 empty] | Inwerter | Sofar 12KTLX-G3 | 1
[5 empty] | Złączki szeregowe MC4 |  | 10
[5 empty] | Przewód DC 4mm2 |  | 150
[5 empty] | Przewód AC 5x4mm2 |  | 10
[5 empty] | Skrzynka z ogranicznikiem przepięć AC 3-F typu T1+T2 |  | 1
[5 empty] | Skrzynka przepięciowa 2 łańcuchy DC 1000V |  | 1
[5 empty] | Konstrukcja montażowa | Blacha trapezowa | 24
[5 empty] | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi |  | 1
[5 empty] | Projekt PPOŻ |  | 1
[5 empty] | --------- |  | 0
[5 empty] | --------- |  | 0
[5 empty] | --------- |  | 0
[5 empty] | --------- |  | 0
[5 empty] | ------- |  | 0
[5 empty] | Robocizna |  | 13.32
[5 empty] | Transport |  | 0 |  |  |  | Numer oferty | 20 | /2023
[5 empty] | Kod rabatowy |  | 0
[8 empty] | Całkowity koszt instalacji brutto |  | 36399.996
[8 empty] | Program dofinansowania | ---------- | 0
[8 empty] | Ulga termomodernizacyjna | ---------- | 0
[8 empty] | Koszt instalacji po dofinansowaniu |  | 36399.996
[8 empty] | Cena instalacji za 1kWp |  | 2732.7324
[8 empty] | Oferta ważna do |  | 2024-01-22
Rafał Krakowczyk
530830107
rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl
[14 empty] | Projektant | 530830107
[14 empty] | Rafał Krakowczyk | rafal.krakowczyk@ampere-solar.pl

## Schematy elektryczne
|  |  | Napięcia |  |  | MPP 1 | [31 empty] | straty na kablu | [17 empty] | TAK
|  |  | Umpp (70°C) |  |  | 647.0945 |  | V | [11 empty] | Rozdzielnia |  |  | Rodzaj falownika |  |  | Sofar 12KTLX-G3 | [6 empty] | Model paneli: |  |  |  |  | DC | [7 empty] | AC | [9 empty] | NIE
|  |  | Umpp (25°C) |  |  | 746.1 |  | V | [12 empty] | DC | [16 empty] | długość stringu |  |  |  |  | 90 | m |  | długość przewodu |  | 10 | m
|  |  | Uoc(-20°C) |  |  | 1039.9829 |  | V | [12 empty] | 1.1 | [11 empty] | TW Solar TW555-MAP M10-144-H |  |  |  |  | prąd znamionowy |  |  |  |  | 13.96 | A |  | prąd znamionowy |  | 20 | A
[38 empty] | napięcie znamionowe |  |  |  |  | 1039.9829 | V |  | napięcie znamionowe |  | 400 | V
|  | - |  |  |  | + | - |  |  |  | + | - |  |  |  | + | [21 empty] | pole przekroju |  |  |  |  | 4 | mm2 |  | pole przekroju |  | 4 | mm2
|  |  | G | 1,1, | 18 |  |  | G | 1,1, | 17 |  |  | G | 1,1, | 1 | [8 empty] | A | [13 empty] | konduktywność przewodu |  |  |  |  | 58 |  |  | konduktywność przewodu |  | 54
[21 empty] | SPD T2 | [16 empty] | cos |  |  |  |  | 1 |  |  | cos |  | 1 |  |  | Uziemienie
|  |  | Przewód DC 4mm2 | [6 empty] | Prąd zwarciowy |  |  | 13.96 |  | A
[38 empty] | DC | 1.0415 | [6 empty] | 1F | 0.46296
[23 empty] | Rozłącznik DC | [22 empty] | 3F | 0.40094 | [7 empty] | 2
[38 empty] | suma |  | 1.5044 |  | %
[38 empty] | Czy stosować gPV |  |  |  |  | Czy zastosować 2 skrzynki na DC
NIE
[38 empty] | 1,1, | 1 | 18 | 2
[27 empty] | L1 | [10 empty] | 1,2, | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1,2, | 0 |  | 1 |  | 19 | 1
[31 empty] | Rozdzielnia | [6 empty] | 2,1, | 0 | szt. | 0 | [7 empty] | 2,1, | 0
[27 empty] | L2 |  |  |  | AC |  | 1 |  |  |  |  | 2,2, | 1 | szt. | 2 | [7 empty] | 2,2, | #N/A
[38 empty] | 3,1, | 0 | szt. | 0 | [7 empty] | 3,1, | 0
[27 empty] | L3 |  |  |  |  | rozł. | [5 empty] | 3,2, | 0 | szt. | 0 | [7 empty] | 3,2, | 0 |  | 0
[31 empty] | S303 |  | B13 | [10 empty] | zabezpieczenia |  | A Inwerter
[27 empty] | N | [16 empty] | 0 | 6 | 24 | [7 empty] | 25
[44 empty] | 0 | 10 | 24 | [8 empty] | 0
[27 empty] | PE |  |  |  | SPD T2 | [12 empty] | 0 | 16 | 24
[44 empty] | 0 | 20 | 24 |  |  | 1,2, | 0
[44 empty] | 1 | 25 | 24 |  |  | 2,1, | 0 |  | 1
[44 empty] | 1 | 32 | 24 |  |  | 2,2, | 0
|  |  | G | 2,2, | szt. |  |  | G | 2,2, | #VALUE! |  |  | G | [10 empty] | B | [19 empty] | 1 | 40 | 24 |  |  | 3,1, | 0 |  | 0
[28 empty] | PKT przyłączenia instalacji | [15 empty] | 1 | 63 | 24 |  |  | 3,2, | 0
[28 empty] | instalacji |  |  |  |  | Przewód AC 5x4mm2
0
[44 empty] | Prekrój znamionowy żył [mm2] | 1F | 3F | A Inwerter
[36 empty] | TG | [6 empty] | 0 | 1.5 | 16.5 | 15 | 25
[43 empty] | 0 | 2.5 | 23 | 20 | 25
[29 empty] | licznik dwukierunkowy |  |  |  |  | bezpiecznik |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 4 | 30 | 27 | 25
[38 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 6 | 38 | 34 | 25
[34 empty] | EVU-sieć | [8 empty] | 1 | 10 | 52 | 46 | 25
[34 empty] | 3 | x | 400 | V | [5 empty] | 1 | 16 | 69 | 62 | 25
[34 empty] | PEN | [8 empty] | 1 | 25 | 90 | 80 | 25
[29 empty] | kWh |  |  |  |  | 50Hz | [8 empty] | 1 | 35 | 111 | 99 | 25
[43 empty] | 1 | 50 | 133 | 118 | 25
Spadek napięcia
[44 empty] | 1.5 | 0.40094
[44 empty] | 2.5 | 0.40094
Adres: |  |  | 0 | [40 empty] | 4 | 0.40094
[44 empty] | 6 | 0.40094
Wykonawca: | [16 empty] | Podpis wykonawcy: |  |  |  |  | WI-FI : |  |  | Inwestor: |  |  | 0 | [7 empty] | Data | [7 empty] | 10 | 0.40094
[22 empty] | tak | [21 empty] | 16 | 0.40094
AMPERE Sp. z o.o. | [21 empty] | Program: |  |  | NIP: 6472602198 |  |  | Tel |  | 533352555 | [5 empty] | 2024-01-16 | [7 empty] | 25 | 0.40094
[8 empty] | Moc instalacji: |  |  |  |  | 13.32 |  | kWp | [6 empty] | 0 |  |  | Letnia 212 |  |  | e-mail |  | biuro@ampere-solar.pl | [13 empty] | 35 | 0.40094
[25 empty] | 44-313 Wodzisław Śląski |  |  | www |  | www.SmartEkoDom.pl | [13 empty] | 50 | 0.40094
Tabliczka znamionowa Mikroinstalacji PV | [24 empty] | PRZEKOPIOWAĆ NIP!!!!
Program:
ŁZE
GzDE
Producent | [12 empty] | Sofar 12KTLX-G3 | [30 empty] | …......
Numer Identyfikacyjny | [43 empty] | Cz-L
Moc znamionowa elektryczna | [12 empty] | 12000 | [5 empty] | W | [24 empty] | mój prąd
Ogniwa fotowoltaiczna typ:
Ogniwa fotowoltaiczna typ: | [12 empty] | TW Solar TW555-MAP M10-144-H
Maksymalne napięcie w systemie | [12 empty] | 1000 | [5 empty] | V
Napięcie przy mocy maksymalnej - Vmp | [12 empty] | 41.45 | [5 empty] | V
Napięcie jałowe obwodu DC-Voc | [12 empty] | 50.11 | [5 empty] | V | [23 empty] | Instalacja:
Prąd zwarcia obwodu DC Isc | [12 empty] | 13.96 | [5 empty] | A
S303
Przekształtnik DC/AC typ: | [43 empty] | S301 | [7 empty] | #NAME?
Maksymalne moc wejsciowa DC | [12 empty] | 18000 | [5 empty] | V
Zakres napięcia wejsciowego | [12 empty] | 140-1000 | [5 empty] | V | [23 empty] | Ogranicznik Przepięć:
Napięcie startowe DC | [12 empty] | 160 | [5 empty] | V
Maksymalne natężenie prądu wejsciowego DC | [12 empty] | 30 | [5 empty] | A | [24 empty] | B6
Moc znamionowa wyjscia AC | [12 empty] | 12000 | [5 empty] | W | [24 empty] | B10
Napięcie znamionowe wyjsciowe | [12 empty] | 400 | [5 empty] | V | [24 empty] | B13
Maksymalne natężenie prądu wyjsciowego AC | [12 empty] | 20 | [5 empty] | V | [24 empty] | B16
Częstotliwość znamionowa | [12 empty] | 50 | [5 empty] | Hz | [24 empty] | B20
Próg częstotliwości LFSM-O | [12 empty] | + / - 5 | [5 empty] | % | [24 empty] | B25
Statyzm | [12 empty] | 0-100 | [5 empty] | % | [24 empty] | B32
Zakres regulacji wsp. Przesunięcia fazowego "PF" | [12 empty] | 0.8 wiodący … 0.8 (indukcyjny) | [30 empty] | B40
B50
Ochrona Przepięciowa mikroinstalacji | [43 empty] | B63
Ochrona obwodów DC | [12 empty] | Ogranicznik przepięć DC TYP T2, 1000V, 125kA | [30 empty] | B100
Ochrona obwodów AC | [12 empty] | Ogranicznik przepięć AC Typ B+C,
Ochrona Elementów zewnętrznych | [12 empty] | zwody poziome i pionowe, uziom
Materiał Elektryczny
|  |  | Sofar 12KTLX-G3 | [13 empty] | 1 | szt
|  |  | Przewód DC 4mm2 | [13 empty] | 150 | m
|  |  | Przewód AC 5x4mm2 | [13 empty] | 10 | szt
|  |  | Ogranicznik Przepięć DC | [6 empty] | Citel T2 |  |  | 1000 |  |  | V | 1 | szt
|  |  | Ogranicznik Przepięć AC | [6 empty] | Bemko |  |  | B+C |  |  |  | 1 | szt
|  |  | Peschel UV fi22 | [13 empty] | 10 | m
|  |  | Peschel szary fi22 | [13 empty] | 70 | m
|  |  | Uchwyt paskowy czarny | [13 empty] | 14.2857 | szt
|  |  | Rozdzielnica Noark 1000V | [10 empty] | 12 |  | P | 1 | szt
|  |  | Zabezpieczenie "S" | [10 empty] | 0 |  | A | 1 | szt
|  |  | Przewód AC linka 5x2,5mm2 | [13 empty] | 2 | szt
|  |  | złączka MC4 | [13 empty] | 10 | szt
|  |  | końcówka kablowa | [13 empty] | 30 | szt
|  |  | Rurka elektroizolacyjna biała fi 20 | [13 empty] | 7 | m
|  |  | złączka elektroizolacyjna biała fi 20 | [13 empty] | 14 | szt
|  |  | uchwyty rurki elektroizolacyjnej białe fi 20 | [13 empty] | 23.3333 | szt
|  |  | kołek Smart fi 8mm | [13 empty] | 25.6667 | szt
|  |  | Pręt Uziemiający | [13 empty] | 2 | szt
|  |  | Złącze krzyżowe | [13 empty] | 1 | szt
|  |  | Reapeter | [13 empty] | 0 | szt
|  |  | Przewód PE 10mm2 | [13 empty] | 75 | m
6A/1P
PEFS-EL40H-4
WP-PV 1.1
Przewód AC 3x 0,75mm2

## Protokół odbioru
PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI | [16 empty] | PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI | [15 empty] | WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE
[33 empty] | Wykonawca |  |  |  | AMPERE Sp. z o.o. | [7 empty] | NIP: 6472602198
|  |  |  | AMPERE Sp. z o.o. | [16 empty] | AMPERE Sp. z o.o. | [15 empty] | 44-313 Wodzisław Śląski, Letnia 212
|  |  |  | 44-313 Wodzisław Śląski, Letnia 212 | [16 empty] | 44-313 Wodzisław Śląski, Letnia 212 | [11 empty] | Grantobiorca |  |  |  | 0 | [20 empty] | IT InterTech Paweł Jarząbek | NIP 633-161-21-60
|  |  |  | NIP: 6472602198 | [32 empty] | 0 | [20 empty] | Odnawialne Źródła Energii Sp z o.o. | NIP 647-258-37-62
Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu | [36 empty] | Przyznana moc instalacji PV(wg umowy) | [11 empty] | kWp
Nazwa |  |  | 0 | [13 empty] | Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu | [19 empty] | Deklarowana produkcja energii elektrycznej OZE | [11 empty] | KWh/rok
Adres inwestycji |  |  | 0 | [13 empty] | Nazwa |  |  | 0 | [16 empty] | Podpisana umowa U.G.
Tel. Kontaktowy |  |  | 0 | [13 empty] | Adres inwestycji |  |  | 0 | [12 empty] | 1-Oferta wykonania instalacji (wg Umowy) oraz uproszczony kosztorys wg wzoru;
[17 empty] | Tel. Kontaktowy |  |  | 0 | [18 empty] | Uproszczony kosztorys instalacji PV
Sporządzony dnia | [7 empty] | w | [25 empty] | dla | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | miejscowość | [5 empty] | Sporządzony dnia | [6 empty] | w | [9 empty] | Moc instalacji |  |  |  | 13.32 |  | kWp |  |  | Moc przyłączeniową | [6 empty] | kW
w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn. | [26 empty] | miejscowość | [27 empty] | Opis pozycji kosztowej | Ilość | wartość netta
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | [16 empty] | w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn. | [17 empty] | Opis pozycji kosztowej | [11 empty] | Ilość |  | wartość netto |  |  |  |  | Lp. | Moduły fotowoltaiczne | szt.
o mocy |  |  | 13.32 |  | kW |  | zlokalizowanej w |  |  |  | 0 | [5 empty] | Projekt oraz wykonanie instalacji kotła peletowego | [16 empty] | 1 | Moduły fotowoltaiczne | [11 empty] | 24 | szt. | #N/A | [5 empty] | typ, moc modułu
[35 empty] | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [18 empty] | 2 | Optymalizator | s>zt.
wykonanej wg umowy nr |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | z dnia |  | 0 |  |  |  |  | o mocy |  |  | 13.32 |  | kW | zlokalizowanej w |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | Optymalizator | [11 empty] | 1 | szt. | #N/A |  |  |  | 40% | 3 | Inwerter | szt.
Wartość przedmiotu umowy wynosi | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | zł | (brutto) | [18 empty] | 3 | Inwerter | [11 empty] | 1 | szt. | #N/A | [5 empty] | typ, moc
W ramach zamówienia wykonano: | [16 empty] | wykonanej wg umowy nr |  |  |  |  | 0 |  |  |  | z dnia |  | 0 | [6 empty] | Sofar 12KTLX-G3 | [17 empty] | 10% | 4 | Konstrukcje wsporcza; | kpi.
| - Montaż Paneli Fotowoltaicznych | [5 empty] | 24 |  | szt | [24 empty] | 4 | Konstrukcja wsporcza | [11 empty] | 1 | kpl. | #N/A |  |  |  | 10% |  | producent; typ .—.......................................................
| - Montaż Inwertera |  |  | 1 |  | szt | [10 empty] | Wartość przedmiotu umowy wynosi | [5 empty] | #N/A | [6 empty] | zł | (brutto) |  |  |  | Dachówka | [19 empty] | określić lokalizację (dach skasny, dach płaski, naztenwia)
| - okablowanie prądu stałego DC oraz prądu zmiennego AC | [32 empty] | 5 | Osprzęt elektryczny, kable, dodatki | [11 empty] | 1 | kpl. | #N/A |  |  |  | 5% | 5 | Osprzęt elektryczny, kable, dodatki | kpi.
| - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji | [15 empty] | W ramach zamówienia wykonano: | [16 empty] | 6 | Inny osprzęt do uwzględnienia | [11 empty] | 1 | kpl. | #N/A |  |  |  |  | fi. | Inny osprzęt do uwzględnienia | kpi-
| - Sporządzenie dokumentów do zgłoszenia instalacji do OSD | [16 empty] | - Hydrauliczny Projekt instalacji | [15 empty] | 7 | Montaż - płace pracowników | [11 empty] | 1 | kpl. | #N/A |  |  |  |  | 7 | Montaż - płace pracowników | kpŁ
| - skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania | [16 empty] | - Okablowanie instalacji oraz montaż zabezpieczeń | [15 empty] | 8 | Projekt, wniosek do OSO, pożarnik itp. | [11 empty] | 1 | kpl. | #N/A |  |  |  | 10% | a. | Projekt, wniosek do OSO, pożarnik itp. | kpi.
| - Szkolenie dt. Obsługi i zasad działania instalacji fotowoltaicznej | [16 empty] | - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji | [24 empty] | SUMA |  |  | netto PLN |  |  | #N/A |  |  |  | 5%
Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy: | [17 empty] | - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | [27 empty] | brutto 8%VAT |  |  | #N/A |  |  |  | 15%
1. Praca została wykonana: | [17 empty] | - Skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania | [24 empty] | cena za 1 kWp |  |  | netto PLN |  |  | #N/A |  |  | PLN | 5%
| a. zgodnie z umową. | [16 empty] | - Montaż kotła peletowego | [7 empty] | 1 | szt. | [18 empty] | brutto 8%VAT |  |  | #N/A |  |  | PLN | 100%
| b. zgodnie z obowiązującymi przepisami: | [16 empty] | - Montaż zbiornika do C.W.U | [7 empty] | 1 | szt. | [5 empty] | 2-Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań w zakresie mikroinstalacji: | [21 empty] | - Montaż zbiornika buforowego |  |  |  |  | 1 | szt.
Uwagi: | [17 empty] | - Montaż zbiornika buforowego | [7 empty] | 1 | szt. | [5 empty] | Moduły fotowoltaiczne |  |  |  |  | Producent | [5 empty] | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [10 empty] | - Montaż zbiornika do C.W.U |  |  |  |  | 1 | szt.
[17 empty] | Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy: | [20 empty] | Typ
[17 empty] | 1. Praca została wykonana: | [20 empty] | Rodzaj | [5 empty] | Monokrystaliczne
Wi-fi nazwa: | [8 empty] | Wi-fi hasło: | [8 empty] | a. zgodnie z umową. | [19 empty] | Moc modułu | [5 empty] | 555
[18 empty] | b. zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami: | [19 empty] | Oświadczam, iż parametry ww. modułów spełniają wymagania minimalne zgodnie z Umową
Aplikacja nazwa: | [8 empty] | Aplikacja hasło: | [7 empty] | Uwagi:
[33 empty] | Konstrukcja wsporcza |  |  |  |  | Producent | [5 empty] | KENO
[38 empty] | Typ | [5 empty] | Dachówka
2. Instalacja fotowoltaiczna została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń; elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane funkcje tj. produkcja energii elektrycznej. | [16 empty] | 2. Instalacja pompy ciepła została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń; elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane w projekcie budowlano-wykonawczym funkcje tj. produkcja energii cieplnej. | [20 empty] | Oświadczam, iż parametry ww. modułów spełniają wymagania minimalne zgodnie z Umową
[33 empty] | Inwerter |  |  |  |  | Producent | [5 empty] | Sofar 12KTLX-G3
Typ
Na tym protokół zakończono i podpisano: | [16 empty] | Na tym protokół zakończono i podpisano: | [20 empty] | Moc inwertera | [5 empty] | 12000 | [6 empty] | W
[38 empty] | Wyświetlacz lokalny | [5 empty] | tak
[38 empty] | Moduł komunikacji | [5 empty] | tak
Deklaracja NCRfG
Oświadczam, iż parametry ww. modułów spełniają wymagania minimalne zgodnie z Umową
|  | Wykonawca: | [10 empty] | Inwestor: | [5 empty] | Wykonawca: | [9 empty] | Inwestor:
Krótki opis instalacji
PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA
PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI
Projektowane moduly fotowoltaiczne zamontowane zostana na dedykowanej konstrukcji montazowej. Polaczone ze soba moduly przylaczone zostana do falownika za pomoca przewodu w podwójnej izolacji, odpornego na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanego do zastosowan fotowoltaicznych. Falownik wpiety zostanie rownolegle do istniejacej instalacji elektrycznej obiektu za pomoca kabla przeznaczonego do pracy z pradem przemiennym. Zarowno strona pradowa DC jak i AC zabezpieczone zostana odpowiednia aparatura. Energia elektryczna wyprodukowana w systemie wykorzystywana bedzie na potrzeby wlasne
AMPERE Sp. z o.o.
|  |  |  | 44-313 Wodzisław Śląski, Letnia 212 | [16 empty] | AMPERE Sp. z o.o.
44-313 Wodzisław Śląski, Letnia 212
Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu
Nazwa |  |  | 0 | [13 empty] | Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu | [15 empty] | Konfigurujac system fotowoltaiczny, istotne jest obliczenie napiecia w skrajnych temperaturach oraz natezenia pradu stalego, jaki moze sie pojawic w obwodzie fotowoltaicznym, w skrajnym natezeniu promieniowania slonecznego. Moze byc ono wyzsze, niz deklarowane w warunkach STC. Zaklada sie, ze modul moze osiagac temperature nawet 70°C podczas upalnego dnia i rozpoczynac swoja prace przy -25°C w mrozne poranki. Baza do obliczen beda warunki STC, tj. natezenie promieniowania slonecznego rowne 1000 W/m2 i temperatura ogniw 25°C
Adres inwestycji |  |  | 0 | [13 empty] | Nazwa
Tel. Kontaktowy |  |  | 0 | [13 empty] | Adres inwestycji
Tel. Kontaktowy
Sporządzony dnia | [7 empty] | w
[11 empty] | miejscowość | [5 empty] | Sporządzony dnia | [6 empty] | w | [8 empty] | W projektowanej instalacji przewidziano zastosowanie ograniczników przepiec typu 2 [i zabezpieczen nadmiarowo-pradowych obwodów modulow fotowoltaicznych – jesli liczba lancuchów na MPPT > 2]. Po stronie AC z kolei planowane jest zastosowanie [ograniczników przepiec AC typu 2 oraz ] wylacznika nadmiarowo-pradowego
w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn. | [26 empty] | miejscowość
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | [16 empty] | w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn.
Projekt oraz wykonanie instalacji Pompy Ciepła powietrze-woda
o mocy |  |  | 13.32 |  | kW |  | zlokalizowanej w |  |  |  | 0
[17 empty] | o mocy |  |  |  |  | kW | zlokalizowanej w | [9 empty] | Wewnetrzna instalacja odgromowa – ograniczniki przepiec – przeznaczone sa do ochrony instalacji fotowoltaicznych przed przejsciowymi przepieciami wywolanymi na zewnatrz instalacji fotowoltaicznej np. indukowanym napieciem poprzez uderzenie pioruna w linie elektroenergetyczna, badz w jej obrebie lub przepieciami wewnetrznymi, powstajacymi podczas zalaczania czy wylaczania nieobciazonej linii elektroenergetycznej. Zjawisko przejsciowego przepiecia moze spowodowac uszkodzenie elementów instalacji elektrycznej w budynku lub instalacji fotowoltaicznej.
wykonanej wg umowy nr |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | z dnia |  | 0
[17 empty] | wykonanej wg umowy nr |  |  |  |  | 0 |  |  |  | z dnia |  | 0
W ramach zamówienia wykonano:
| - Montaż konstrukcji wsporczej | [7 empty] | komp. | [7 empty] | W ramach zamówienia wykonano: | [15 empty] | Dla projektowanej instalacji dobrano ogranicznik przepiec | [10 empty] | Skrzynka przepięciowa 2 łańcuchy DC 1000V
| - Montaż Paneli Fotowoltaicznych | [5 empty] | 24 |  | szt | [23 empty] | Podstawa ochrony przeciwporazeniowej jest izolowanie czesci znajdujacych sie pod napieciem oraz ochrona w przypadku uszkodzenia izolacji. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac uklady z odrebnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N (uklad TN-S, TT, rzadziej TN-C-S z uziemionym rozdzialem przewodu ochronno-neutralnego PEN). Przepisy wymagaja takze stosowania uziemionych polaczen wyrównawczych pomiedzy elementami przewodzacymi instalacji elektrycznej.
| - Okablowanie prądu zmiennego AC | [16 empty] | - Montaż Pampy Ciepła C.W.U.: …..............................., o numerze seryjnym: ….......................... | [12 empty] | 1 | szt
| - Okablowanie prądu stałego DC | [16 empty] | - Montaż Ciepłomierza o numerze seryjnym: …................................ | [12 empty] | 1 | szt
| - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji | [16 empty] | - Skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania
| Napięcie na stringu 1 | [6 empty] | V | Napięcie na stringu 2 | [6 empty] | V
| Napięcie na stringu 3 | [6 empty] | V | Napięcie na stringu 4 | [6 empty] | V
Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy:
1. Praca została wykonana: | [16 empty] | Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy:
| a. zgodnie z umową. | [15 empty] | 1. Praca została wykonana:
| b. zgodnie z obowiązującymi przepisami: | [16 empty] | a. zgodnie z umową.
Uwagi: | [17 empty] | b. zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami:
Uwagi:
2. Instalacja Pompy Ciepła została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń; elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane w projekcie budowlano-wykonawczym funkcje tj. produkcja energii cieplnej.
2. Montaż konstrukji wsporczej oraz ułożenie Paneli fotowoltaicznych na dachu odbieram bez zastrzeżeń
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Na tym protokół zakończono i podpisano:
PROTOKÓŁ Z URUCHOMIENIA INSTALACJI
|  | Wykonawca: | [10 empty] | Inwestor: | [5 empty] | Wykonawca: | [9 empty] | Inwestor:
Częściowy dla elektryków | [16 empty] | Końcowy dla panelarzy | [20 empty] | AMPERE Sp. z o.o.
44-313 Wodzisław Śląski, Letnia 212
PROTOKÓŁ CZĘSCIOWEGO ODBIORU DO EKSPLOATACJI | [16 empty] | PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA | [20 empty] | NIP: 6472602198
Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu
|  |  |  | AMPERE Sp. z o.o. | [16 empty] | AMPERE Sp. z o.o. | [11 empty] | Nazwa |  |  | 0
|  |  |  | 44-313 Wodzisław Śląski, Letnia 212 | [16 empty] | 44-313 Wodzisław Śląski, Letnia 212 | [11 empty] | Adres inwestycji |  |  | 0
|  |  |  | NIP: 6472602198 | [16 empty] | NIP: 6472602198 | [11 empty] | Tel. Kontaktowy |  |  | 0
Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu | [16 empty] | Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu
Nazwa |  |  | 0 | [13 empty] | Nazwa |  |  | 0 | [12 empty] | Sporządzony dnia | [8 empty] | w
Adres inwestycji |  |  | 0 | [13 empty] | Adres inwestycji |  |  | 0 | [24 empty] | miejscowość
Tel. Kontaktowy |  |  | 0 | [13 empty] | Tel. Kontaktowy |  |  | 0 | [12 empty] | w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn.
Projekt oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Sporządzony dnia | [7 empty] | w | [8 empty] | Sporządzony dnia | [6 empty] | w
[11 empty] | miejscowość | [15 empty] | miejscowość | [5 empty] | o mocy |  |  | 13.32 |  |  | kW |  | zlokalizowanej w |  |  |  | 0
w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn. | [16 empty] | w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | [16 empty] | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | [15 empty] | wykonanej wg umowy nr | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | z dnia |  | 0
o mocy |  |  | 13.32 |  | kW |  | zlokalizowanej w |  |  |  | 0 | [5 empty] | o mocy |  |  | 13.32 |  | kW | zlokalizowanej w |  |  |  | 0
[33 empty] | Wartość przedmiotu umowy wynosi | [7 empty] | #N/A | [7 empty] | zł | (brutto)
wykonanej wg umowy nr |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | z dnia |  | 0 |  |  |  |  | wykonanej wg umowy nr |  |  |  |  | 0 |  |  |  | z dnia |  | 0
Wartość przedmiotu umowy wynosi | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | zł | (brutto) | [17 empty] | W ramach zamówienia wykonano:
W ramach zamówienia wykonano:
W ramach zamówienia wykonano: | [17 empty] | - Projekt instalacji fotowoltaicznej | [15 empty] | - Projekt instalacji fotowoltaicznej
| - Montaż Inwertera | [10 empty] | 1 | szt |  |  |  |  | - Montaż konstrukcji wsporczej | [5 empty] | 1 | komp. | [8 empty] | - Montaż Paneli Fotowoltaicznych | [6 empty] | 24 |  | szt
| - okablowanie prądu stałego DC oraz prądu zmiennego AC | [16 empty] | - Montaż Paneli Fotowoltaicznych |  |  |  |  | 24 |  | szt | [8 empty] | - Montaż Inwertera |  |  |  | 1 |  | szt
| - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji | [16 empty] | - Okablowanie prądu zmiennego AC | [15 empty] | - okablowanie prądu stałego AC oraz prądu zmiennego DC
| - Sporządzenie dokumentów do zgłoszenia instalacji do OSD | [16 empty] | - Okablowanie prądu stałego DC | [15 empty] | - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji
| - skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania | [16 empty] | - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji | [15 empty] | - Sporządzenie dokumentów do zgłoszenia instalacji do OSD
| - Szkolenie dt. Obsługi i zasad działania instalacji fotowoltaicznej | [16 empty] | - Szkolenie dt. Obsługi i zasad działania instalacji fotowoltaicznej | [15 empty] | - skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania
[18 empty] | Napięcie na stringu 1 | [5 empty] | V | Napięcie na stringu 2 | [6 empty] | V |  | - przeprowadzenie szkolenia z instalacji
Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy: | [33 empty] | - uruchomienie próbne instalacji
1. Praca została wykonana: | [16 empty] | Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy: | [16 empty] | - kontrola zabezpieczenia przed pracą wyspową
| a. zgodnie z umową. | [15 empty] | 1. Praca została wykonana:
| b. zgodnie z obowiązującymi przepisami: | [16 empty] | a. zgodnie z umową.
Uwagi: | [17 empty] | b. zgodnie z obowiązującymi przepisami: | [14 empty] | Uwagi:
Uwagi:
2. Instalacja fotowoltaiczna została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń; elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane w projekcie budowlano-wykonawczym funkcje tj. produkcja energii elektrycznej.
Wi-fi nazwa: | [8 empty] | Wi-fi hasło:
Aplikacja nazwa: | [8 empty] | Aplikacja hasło: | [23 empty] | Na tym protokół zakończono i podpisano:
2. Instalacja fotowoltaiczna została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń; elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane funkcje tj. produkcja energii elektrycznej.
2. Montaż falownika, rozdzielnicy RPV-DC, Rozdzielnicy RPV-AC oraz doprowadzenie zasilanai do falownika
Na tym protokół zakończono i podpisano: | [16 empty] | Na tym protokół zakończono i podpisano: | [17 empty] | Wykonawca: | [11 empty] | Inwestor:
|  | Wykonawca: | [10 empty] | Inwestor: | [5 empty] | Wykonawca: | [9 empty] | Inwestor:

## Konstrukcja dach płaski
Odbierający: |  | 2024-01-16 |  |  | Andrzej | [5 empty] | Data budowy od….................do…................. | [8 empty] | Brygady | dach płaski betonowy | dach płaski drewniany | dach płaski Console | konstukcja naziemna | dach płaski obciążeniowo | #N/A |  | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3
Dane inwestora: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej | śruba maszynowa M10 | śruba maszynowa M10 | Console 15st | pręt gwintowany 10cm | śruba maszynowa M10 | na dłuższym boku | 1.154 | 35 | klema końcowa 35mm | śruba imbusowa 25mm
Adres instalacji: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej | trójkąt 25st pionowo | trójkąt 25st pionowo | Obciążenie (żwir) | konstrukcja naziemna | trójkąt 25st pionowo | na krótszym boku | 2.298 | 40 | klema końcowa 40mm | śruba imbusowa 30mm
Nr telefonu: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej | śruba dwugwintowa M10 250mm | śruba dwugwintowa M10 250mm |  | nakrętki M10 | śruba dwugwintowa M10 250mm |  |  | 32 | klema końcowa 32mm | śruba imbusowa 25mm
rodzaj pokrycia |  |  | Dachówka | [16 empty] | Andrzej | zaślepka profila czarna | zaślepka profila czarna |  | zaślepka profila czarna | zaślepka profila czarna |  |  | 30 | klema końcowa 32mm | śruba imbusowa 25mm
Panel |  |  | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [8 empty] | 24 |  | szt | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi |  |  |  | 1 |  | kołek M14 |  |  |  | kołek M14
Wymiary Panela |  |  | wys. | 2278 |  | mm |  | szer. |  | 1134 |  |  | mm |  | gr. | 35 |  | mm |  |  | trójkąt 15st poziomo | śruba dwugwintowa M10 200mm |  |  | trójkąt 15st poziomo | 0
rozstaw mocowań |  |  | #N/A | m | [16 empty] | trójkąt 15st pionowo | śruba dwugwintowa M10 250mm |  |  | trójkąt 15st pionowo
String 1: |  | 18 |  | String 2: |  |  |  |  | 18 | [11 empty] | trójkąt 25st poziomo | śruba dwugwintowa M10 300mm |  |  | trójkąt 35st poziomo
[21 empty] | trójkąt 25st pionowo | trójkąt 25st poziomo |  |  | trójkąt 35st pionowo
Materiał | [5 empty] | Towar wydany |  | + | zabudowany |  | Pozostaje na aucie |  | Zwrot na magazyn |  | j.m. | Uwagi
[9 empty] | Data | Ilość |  |  | Data | Ilość | [6 empty] | śruba dwugwintowa M10 250mm | trójkąt 25st pionowo |  |  | śruba dwugwintowa M10 200mm
klema końcowa 35mm | [5 empty] | 8 | [8 empty] | szt. | [5 empty] | Pręt gwintowany M10 | trójkąt 35st poziomo |  |  | Pręt gwintowany M10
klema środkowa | [5 empty] | 4 | [8 empty] | szt. | [5 empty] | kołek M14 | trójkąt 15st pionowo |  |  | kołek M14
śruba imbusowa 25mm | [5 empty] | 12 | [8 empty] | szt. | [5 empty] | Kołek metalowy M14 |  |  |  | Kołek metalowy M14
wpust przesuwny | [5 empty] | 12 | [8 empty] | szt. | [9 empty] | bloczek betonowy
profil aluminiowy 3300mm | [5 empty] | 3 | [8 empty] | szt.
łącznik profili montażowych | [5 empty] | 0 | [8 empty] | szt.
śruba teowa M10 30mm | [5 empty] | 12 | [8 empty] | szt.
nakrętka M10 | [5 empty] | 30 | [8 empty] | szt.
#N/A | [5 empty] | 18 | [8 empty] | szt.
#N/A | [5 empty] | 6 | [8 empty] | szt.
#N/A | [5 empty] | 12 | [8 empty] | szt.
#N/A | [5 empty] | 8 | [8 empty] | szt.
#N/A | [5 empty] | 12 | [8 empty] | szt.
Materiał dodatkowy | [5 empty] | Towar wydany |  |  |  |  | J.m |  | Uwagi
[6 empty] | Data |  |  | Ilość
Kabel LGY 4/10/16
MC4
Kabel solarny czarny/czerwony
Śruby PE
Beton
Trytytki
…..................................................... | [14 empty] | ….....................................................
Podpis wydającego | [14 empty] | Podbis odbierającego
[7 empty] | klema końcowa 35mm | klema środkowa | śruba imbusowa 25mm | wpust przesuwny | profil aluminiowy 3300mm | łącznik profili montażowych | śruba teowa M10 30mm | nakrętka M10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ilość modółów w rzędzie | ilość rzędów |  | ułożenie klem |  |  |  | 8 | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 12 | 30 | 18 | 6 | 12 | 8 | 12
2 | 2 |  | na dłuższym boku |  |  |  | 8 | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 12 | 30 | 18 | 6 | 12 | 8 | 12
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Konstrukcja Dach Skośny
Odbierający: |  | 2024-01-16 |  |  |  | Andrzej |  |  |  |  | Data budowy od….................do…................. | [8 empty] | Brygady | Dachówka | Blacho-dachówka | Papa | mostki trapezowe | na dłuższym boku | 1.154 | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3
Dane inwestora: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej | wkręt do drewna | adapter motażowy | adapter motażowy | śruba mostka trapezowego | na krótszym boku | 2.298 | 35 | klema końcowa 35mm | śruba imbusowa 25mm
Adres instalacji: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej | uchwyt monażowy typu S | śruba dwugwintowa M10 250mm | śruba dwugwintowa M10 250mm | Mostek trapezowy |  |  | 40 | klema końcowa 40mm | śruba imbusowa 30mm
Nr telefonu: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej | zaślepka profila czarna | zaślepka profila czarna | zaślepka profila czarna | zaślepka profila czarna |  |  | 32 | klema końcowa 32mm | śruba imbusowa 25mm
rodzaj pokrycia |  |  |  | Dachówka | [15 empty] | Andrzej |  |  |  | podkładka EPDM |  |  | 30 | klema końcowa 32mm | śruba imbusowa 25mm
Panel |  |  | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [8 empty] | 24 | szt | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi |  |  |  |  | 1 |  |  | śruba dwugwintowa M10 200mm | śruba dwugwintowa M10 200mm | Mostek trapezowy
Wymiary Panela |  |  | wys. |  | 2278 |  | mm | szer. |  | 1134 |  |  | mm |  | gr. | 35 |  | mm |  |  |  | śruba dwugwintowa M10 250mm | śruba dwugwintowa M10 250mm | Mostek trapezowy niski
rozstaw mocowań |  |  |  | 0.8 |  | m | [15 empty] | śruba dwugwintowa M10 300mm | śruba dwugwintowa M10 300mm
String 1: |  | 18 |  |  | String 2: |  |  |  | 18
Materiał | [6 empty] | Towar wydany | + | zabudowany |  | Pozostaje na aucie |  | Zwrot na magazyn |  | j.m. | Uwagi
[9 empty] | Data | Ilość |  |  | Data | Ilość
klema końcowa 35mm | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
klema środkowa | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
śruba imbusowa 25mm | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
wpust przesuwny | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
profil aluminiowy 3300mm | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
łącznik profili montażowych | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
śruba teowa M10 30mm | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
nakrętka M10 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
wkręt do drewna | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
uchwyt monażowy typu S | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
zaślepka profila czarna | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
Materiał dodatkowy | [6 empty] | Towar wydany |  |  |  | J.m |  | Uwagi
[7 empty] | Data |  | Ilość
Kabel LGY 4/10/16
MC4
Kabel solarny czarny/czerwony
Śruby PE
Beton
Trytytki
…..................................................... | [14 empty] | ….....................................................
Podpis wydającego | [14 empty] | Podbis odbierającego
[8 empty] | klema końcowa 35mm | klema środkowa | śruba imbusowa 25mm | wpust przesuwny | profil aluminiowy 3300mm | łącznik profili montażowych | śruba teowa M10 30mm | nakrętka M10 | wkręt do drewna | uchwyt monażowy typu S | zaślepka profila czarna | 0
ilość modułów w rzędzie | ilość rzędów |  |  | ułożenie klem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Konstrukcja naziemna
Odbierający: |  | 2024-01-16 |  |  |  | Andrzej |  |  |  |  | Data budowy od….................do…................. | [8 empty] | Brygady
Dane inwestora: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej
Adres instalacji: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej
Nr telefonu: |  | 0 | [17 empty] | Andrzej
rodzaj pokrycia: |  | Dachówka | [17 empty] | Andrzej
Panel |  | TW Solar TW555-MAP M10-144-H | [9 empty] | 24 | szt | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi |  |  |  |  | 1
Wymiary Panela |  |  | wys. |  | 2278 |  | mm | szer. |  | 1134 |  |  | mm |  | gr. | 35 |  | mm
rozstaw mocowań |  |  |  | 2 |  | m
Liczba kompletów nóg |  |  |  | 7
String 1: |  | 18 |  |  | String 2: |  |  |  | 18
Materiał | [6 empty] | Towar wydany | + | zabudowany |  | Pozostaje na aucie |  | Zwrot na magazyn |  | j.m. | Uwagi
[9 empty] | Data | Ilość |  |  | Data | Ilość
klema końcowa 35mm | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
klema środkowa | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
śruba imbusowa 25mm | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
wpust przesuwny | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
profil aluminiowy 3300mm | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
łącznik profili montażowych | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
śruba teowa M10 30mm | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
nakrętka M10 | [6 empty] | 42 | [7 empty] | szt.
Śruba maszynowa | [6 empty] | 42
Zaślepka | [6 empty] | 0 | [7 empty] | szt.
Materiał dodatkowy | [6 empty] | Towar wydany |  |  |  | J.m |  | Uwagi
[7 empty] | Data |  | Ilość
Kabel LGY 4/10/16
MC4
Kabel solarny czarny/czerwony
Śruby PE
Beton
Trytytki
…..................................................... | [14 empty] | ….....................................................
Podpis wydającego | [14 empty] | Podbis odbierającego
[8 empty] | klema końcowa 35mm | klema środkowa | śruba imbusowa 25mm | wpust przesuwny | profil aluminiowy 3300mm | łącznik profili montażowych | śruba teowa M10 30mm | nakrętka M10 | Zaślepka | Śruba maszynowa
ilość modułów w rzędzie | ilość rzędów |  |  | ułożenie klem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
|  |  |  | na dłuższym boku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TEST
IMIĘ I NAZWISKO INSTALATORA:
OBLICZENIA: |  |  |  |  | DATA MONTAŻU:
Model: | TW Solar TW555-MAP M10-144-H |  |  | Jedn: | INWESTOR: | 0
Moc: | 555 |  |  | W | ZUŻYTY MATERIAŁ
Ilość sztuk: | 24 |  |  | szt. | INWERTER / POMPA CIEPŁA
Moc: | 13.32 |  |  | kWp | NUMER SERYJNY
Sprawność: | 21.5 |  |  | % | PRZEWODY SOLARNE | ROZMIAR | UŻYTY |  | ROZMIAR |  | UŻYTY
Spadek produkcji: | 0.55 |  |  | % | KABEL SOLARNY CZARNY | 4MM |  |  | 6MM
Gwarancja produktowa: | 12 |  |  | lat | KABEL SOLARNY CZERWONY | 4MM |  |  | 6MM
Gwaracja produkcji: | 25 |  |  | lat | KABLE PE | ROZMIAR | UŻYTY | ROZMIAR |  | UŻYTY | ROZMIAR | UŻYTY
[5 empty] | KABEL LGY PE | 4 |  | 10 |  |  | 16
[5 empty] | KABLE / PRZEWODY | ROZMIAR |  | UŻYTY
[5 empty] | KABEL YDY | [5 empty] | ROZMIAR/ILOŚĆ METRÓW
Napięcia: |  |  |  |  | KABEL YDY | [5 empty] | ROZMIAR/ILOŚĆ METRÓW
[5 empty] | KABEL LINKA | [5 empty] | ROZMIAR/ILOŚĆ METRÓW
MPP 1: |  |  | szeregowo |  | KABEL LINKA | [5 empty] | ROZMIAR/ILOŚĆ METRÓW
Umpp (70°C) | 647.0945 | V |  |  | KABEL HDGS | [5 empty] | ROZMIAR/ILOŚĆ METRÓW
Umpp (25°C) | 746.1 | V | Ilość paneli: | 18 | KABEL ZIEMNY | [5 empty] | ROZMIAR/ILOŚĆ METRÓW
Uoc(-20°C) | 1039.9829 | V |  |  | KABEL SIECIOWY | [5 empty] | ROZMIAR/ILOŚĆ METRÓW
MPP 2: |  |  | szeregowo |  | MATERIAŁ | ROZMIAR | UŻYTY | ROZMIAR |  | UŻYTY | ROZMIAR | UŻYTY
Umpp (70°C) | V | V |  |  | OBUDOWA / SKRZYNKA | 4P |  | 8P |  |  | 12P
Umpp (25°C) | V | V | Ilość paneli: | szt. |  | 24P
Uoc(-20°C) | V | V |  |  | DŁAWIK KABLOWY | PG-7 |  | PG-9 |  |  | PG-11
MPP 3: |  |  | równolegle |  |  | PG-13.5 |  | PG-16
Umpp (70°C) | 0 | V |  |  | WYŁ. NADPRĄDOWY 1F | 6A |  | 10A |  |  | 13A
Umpp (25°C) | 0 | V | Ilość paneli: | 0 |  | 16A |  | 20A |  |  | 25A
Uoc(-20°C) | 0 | V |  |  |  | 32A
[5 empty] | WYŁ. NADPRĄDOWY 3F B | 6A |  | 10A |  |  | 13A
Opti: | Rozłącznik ppoż PROJOY 2-stringi |  |  |  |  | 16A |  | 20A |  |  | 25A
[6 empty] | 32A |  | 64A
[5 empty] | WYŁ. NADPRĄDOWY 3F C | 6A |  | 10A |  |  | 13A
[6 empty] | 16A |  | 20A |  |  | 25A
[6 empty] | 32A |  | 64A
[5 empty] | OGRANICZNIK PRZEP. AC | 1F |  | 3F
[5 empty] | OGRANICZNIK PRZEP. DC | 600V |  | 1000V
[5 empty] | UZIOM | PODSTAWA: |  | PRZEDŁUŻKA:
ZŁĄCZE KRZYŻOWE UZIOMU
SZYNA WYRÓWNAWCZA
[5 empty] | RURA KARBOWANA UV (PESZEL) | 16 |  | 25 |  |  | 32
40
[5 empty] | UCHWYT PESZLA | UP-30 |  | UP-50
[5 empty] | RURA SZTYWNA BIAŁA | 22 |  | 25 |  |  | 28
47
[5 empty] | UCHWYT ZAMYKANY | 22 |  | 25 |  |  | 28
47
[5 empty] | ZŁĄCZKA KOMPENSACYJNA (KOLANKO) | 22 |  | 25 |  |  | 28
47
[5 empty] | RURA RODK (AROTA NIEBIESKA) | 40 |  | 50
[5 empty] | KORYTKO KABLOWE | 10x10 |  | 30x30 |  |  | 40x40
[6 empty] | 60x40 |  | 80x60 |  |  | 120x60
[5 empty] | LISTWA ZACISKOWA LTF | 12x4 |  | 12x10 |  |  | 12x16
12x25
[5 empty] | UCHWYT KABLOWY | USMP-3 BIS |  | USMP-4 |  |  | USMO-8
[6 empty] | USMO-10 |  | HDGS UDF-8
[5 empty] | GNIAZDKO | 1P |  | 2P |  |  | 3P
[5 empty] | PUSZKA | PK2 |  | PK4
ZŁĄCZA MC4 (KOMPLET - ILOŚĆ)
"BABKA" ODGROMOWA
CZUJNIK CWU (PANASONIC / LG)
MODUŁ WIFI (PANASONIC / LG)
WYKOP (METRY)
INNE UŻYTE MATERIAŁY

## Referencje
0 | [8 empty] | 2024-01-15 |  | 0 | [7 empty] | 2024-01-15
0 | [10 empty] | 0
REFERENCJE | [10 empty] | REFERENCJE
Potwierdzam, że firma: | [10 empty] | Potwierdzam, że firma:
|  |  | AMPERE Sp. z o.o. | [9 empty] | AMPERE Sp. z o.o.
|  |  |  | 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Letnia 212 | [9 empty] | 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Letnia 212
|  |  |  | NIP: 6472602198 | [9 empty] | NIP: 6472602198
na nasze zlecenie w terminie | [5 empty] | do |  | wykonała zadanie pn.: |  |  | na nasze zlecenie w terminie |  |  |  |  | do |  | wykonała zadanie pn.:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy | [8 empty] | 13.32 | kWp" | Projekt oraz wykonanie instalacji kotła peletowego | [7 empty] | 13.32 | kW
Lokalizacja: |  |  | 0 | [7 empty] | Lokalizacja: |  | 0
Zakres zadania: | [10 empty] | Zakres zadania:
|  | Inwentaryzacja budynku | [7 empty] | 1 kpl. |  | - Hydrauliczny Projekt instalacji
|  | Wykonanie analizy ekonomicznej projektowanej instalacji oraz audytu energetycznego budynku | [7 empty] | 1 kpl. |  | - Okablowanie instalacji oraz montaż zabezpieczeń
|  | Montaż instalacji fotowoltaicznej (konstrukcji, przewodów AC oraz DC, uziomu instalacji, paneli fotowoltaicznych, inwertera) | [7 empty] | 1 kpl. |  | - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji
|  | Sporządzenie wniosku do operatora sieci energetycznej | [7 empty] | 1 kpl. |  | - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
|  | Przyłączenie instalacji do sieci energetycznej | [7 empty] | 1 kpl. |  | - Skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania
[12 empty] | - Montaż kotła peletowego | [7 empty] | 1 szt.
[12 empty] | - Montaż zbiornika do C.W.U | [7 empty] | 1 szt.
[12 empty] | - Montaż zbiornika buforowego | [7 empty] | 1 szt.
Całkowity koszt zadania wyniósł: |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | zł brutto.
[11 empty] | Całkowity koszt zadania wyniósł: |  |  |  | #N/A |  |  |  | zł brutto.
Potwierdzam, że roboty wykonane zostały terminowo, z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi, z zachowaniem zasad BHP, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami Prawa Budowlanego. | [10 empty] | Potwierdzam, że roboty wykonane zostały terminowo, z należytą starannością, zgodnie z normami technicznymi, z zachowaniem zasad BHP, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami Prawa Budowlanego.
[7 empty] | ….................................................................... | [9 empty] | …....................................................................
[7 empty] | podpis inwestora: | [9 empty] | podpis inwestora:
Klauzula informacyjna RODO | [10 empty] | Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) informujemy, że: | [10 empty] | Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest firma Ampere Spółka z o.o., ul. Letnia 212, 44-313 Wodzisław Śląski , adres e-mail: biuro@ampere-solar.pl 2. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Ampere Spółka z o.o. adres e-mailowy: biuro@ampere-solar.pl 3. Celem zbierania danych jest realizacja praw i obowiązków związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy zlecenia i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub instytucje upoważnione z mocy prawa, a także inne podmioty wyłącznie w celu realizacji naszych ustawowych zadań. 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody. | [10 empty] | 1. Administratorem danych jest firma Ampere Spółka z o.o., ul. Letnia 212, 44-313 Wodzisław Śląski , adres e-mail: biuro@ampere-solar.pl 2. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Ampere Spółka z o.o. adres e-mailowy: biuro@ampere-solar.pl 3. Celem zbierania danych jest realizacja praw i obowiązków związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy zlecenia i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub instytucje upoważnione z mocy prawa, a także inne podmioty wyłącznie w celu realizacji naszych ustawowych zadań. 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody.
[7 empty] | ….................................................................... | [9 empty] | …....................................................................
[7 empty] | podpis inwestora: | [9 empty] | podpis inwestora:
Firma | Rodo | Kolumna1
AMPERE Sp. z o.o. | 1. Administratorem danych jest firma Ampere Spółka z o.o., ul. Letnia 212, 44-313 Wodzisław Śląski , adres e-mail: biuro@ampere-solar.pl 2. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Ampere Spółka z o.o. adres e-mailowy: biuro@ampere-solar.pl 3. Celem zbierania danych jest realizacja praw i obowiązków związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia. 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy zlecenia i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub instytucje upoważnione z mocy prawa, a także inne podmioty wyłącznie w celu realizacji naszych ustawowych zadań. 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany przepisami prawa, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody. | 0

## Protokół z pomiarów
Protokół z pomiarów i sprawdzeń instalacji fotowoltaicznej | [9 empty] | zielone wartości wybieramy |  |  |  | Panel | Isc | TVoc | Voc | Pmax | Rodzaj | zabezpieczenie | Zwłoka (S) | Prąd (A) | I | Kolumna1 | Zs dop | Kolumna2 | Zsz
I. Dane ogólne | [13 empty] | Amerisolar 280 | 9.37 | 0.3 | 38.8 | 280 | S303 | B6 | 5 | 6 | 30 | A | 7.6667 | ohm | 5.75 | WYSZUKAJ.PIONOWO(P68;Tabela131819[#Wszystko];2;0)
Data | [13 empty] | Canadian 455 | 11.66 | 0.35 | 49.3 | 455 | S303 | B10 | 5 | 10 | 50 | A | 4.6 | ohm | 3.45 | WYSZUKAJ.PIONOWO(panel;'BD Z PHONO.xlsx'!Panele[#Wszystko];PODAJ.POZYCJĘ("W";'BD Z PHONO.xlsx'!Panele[#Nagłówki];FAŁSZ);FAŁSZ)
Nazwa |  |  | 0 | [10 empty] | CSUN 310 | 9.85 | 0.29 | 40.3 | 310 | S303 | B13 | 5 | 13 | 65 | A | 3.5 | ohm | 2.6538
Adres |  |  | 0 | [10 empty] | Eco-Delta 330 | 10.14 | 0.31 | 42.2 | 330 | S303 | B16 | 5 | 16 | 80 | A | 2.8 | ohm | 2.1562
II. Oględziny | [13 empty] | HT-SAAE 390 | 10.55 | 0.29 | 45.8 | 390 | S303 | B20 | 5 | 20 | 100 | A | 2.3 | ohm | 1.725
Typ oględzin | [6 empty] | Ocena | [6 empty] | Jinko 395 | 11.57 | 0.35 | 43.93 | 395 | S303 | B25 | 5 | 25 | 125 | A | 1.8 | ohm | 1.38
Kontrola połączeń DC | [6 empty] | Pozytywna / Negatywny | [6 empty] | Kensol 390 | 10.03 | 0.34 | 49.3 | 390 | S303 | B32 | 5 | 32 | 160 | A | 1.4375 | ohm | 1.0781
Kontrola ogranicznika przepięć DC | [6 empty] | Pozytywna / Negatywny | [6 empty] | Kensol 400 | 10.12 | 0.34 | 49.5 | 400 | S303 | B40 | 5 | 40 | 200 | A | 1.15 | ohm | 0.8625
Kontrola ogranicznika przepięć AC | [6 empty] | Pozytywna / Negatywny | [6 empty] | Kensol 470 | 12.07 | 0.34 | 49.4 | 470 | S303 | B50 | 5 | 50 | 250 | A | 0.92 | ohm | 0.69
Kontrola połączeń AC | [6 empty] | Pozytywna / Negatywny | [6 empty] | Leapton 650W LP210*210-M-66-MH | 18.16 | 0.36 | 45.58 | 650 | S303 | B63 | 5 | 63 | 315 | A | 0.73016 | ohm | 0.54762
Kontrola oznakowania i identyfikacji DC i AC | [6 empty] | Pozytywna / Negatywny | [6 empty] | LONGi-450 | 11.6 | 0.35 | 49.3 | 450 | S303 | B100 | 5 | 100 | 500 | A | 0.46 | ohm | 0.345
Test ciągłości uziemienia i połączeń wyrównawczych | [6 empty] | Pozytywna / Negatywny | [6 empty] | LONGIi 455 | 11.65 | 0.35 | 49.8 | 455
Test polaryzacji | [6 empty] | Pozytywna / Negatywny | [6 empty] | PhonoSolar 410 | 11.23 | 0.38 | 45.47 | 410
III. Pomiar strony DC | [13 empty] | PhonoSolar 450 | 11.38 | 0.38 | 49.24 | 450
Miernik | Sonel MPI 520 |  |  | Nr seryjny |  |  | 728073 | [6 empty] | Risen -415 | 10.8 | 0.37 | 49 | 415
Napięcie pomiarowe [V] |  |  | 1000 | Nasłonecznienie [W/m2] | [9 empty] | Suntech 370 | 11.49 | 0.36 | 40.9 | 370 | S303 | C6 | 10 | 6 | 60 | A | 3.8333 | ohm | 2.875
Temperatura otoczenia [oC] |  |  |  | Temperatura modułu PV ¦oC¦ | [5 empty] | Ilosc paneli w stringu |  |  |  | Suntech 375 | 9.91 | 0.34 | 47.7 | 375 | S303 | C10 | 10 | 10 | 100 | A | 4.6 | ohm | 1.725
Isc [A] | Voc [V] | Riso | U/-)[MΩ] | Isc (STC) [A] |  |  | Pmax(STC) [W] | Ocena | Równoległy |  | OPEN_V | Moc panela | Prąd zwarciowy | Suntech 380 | 9.99 | 0.34 | 47.9 | 380 | S303 | C13 | 10 | 13 | 130 | A | 3.5 | ohm | 1.3269
|  |  |  | 13.96 |  |  | 9990 | Pozytywna/ Negatywna | 1 | 18 | 50.11 | 555 | 13.96 | SunTech 400 | 10.17 | 0.35 | 49 | 400 | S303 | C16 | 10 | 16 | 160 | A | 2.8 | ohm | 1.0781
|  |  |  | 13.96 |  |  | 9990 | Pozytywna/ Negatywna | 1 | 18 | 50.11 | 555 |  | Trina 455 TSM-D17M(II) | 11.61 | 0.34 | 49.8 | 455 | S303 | C20 | 10 | 20 | 200 | A | 2.3 | ohm | 0.8625
|  |  |  | 13.96 |  |  | 0 | Pozytywna/ Negatywna | 1 | 0 | 50.11 | 555 |  | UL-410M | 10.55 | 0.33 | 49.7 | 410 | S303 | C25 | 10 | 25 | 250 | A | 1.8 | ohm | 0.69
IV. Pomiar strony AC | [13 empty] | UL-440M | 11.34 | 0.36 | 49.6 | 440 | S303 | C32 | 10 | 32 | 320 | A | 1.4375 | ohm | 0.53906
Rezystancja izolacji | [13 empty] | UL-450M | 11.55 | 0.36 | 49.8 | 450 | S303 | C40 | 10 | 40 | 400 | A | 1.15 | ohm | 0.43125
Miernik | Sonel MPI 520 |  |  | Nr seryjny |  |  | 728073 | [6 empty] | WT 380 | 11.98 | 0.39 | 41.7 | 380 | S303 | C50 | 10 | 50 | 500 | A | 0.92 | ohm | 0.345
Napięcie pomiarowe [V] |  |  | 500 | Temperatura [oC] | [14 empty] | S303 | C63 | 10 | 63 | 630 | A | 0.36508 | ohm | 0.27381
Przewód |  |  | YDY 5X2,5mm | [15 empty] | S303 | C100 | 10 | 100 | 1000 | A | 0.23 | ohm | 0.1725
Odcinek |  |  | Obwód | Rdop [MΩ] |  | Rz [MΩ] | Ocena
Falownik - Zabezpieczenie AC nr 1 |  |  | L1-N | 1000 |  |  | Pozytywna/Negatywna
Falownik - Zabezpieczenie AC nr 1 |  |  | L1-PE | 1000 |  |  | Pozytywna/Negatywna
Miejsce wpięcia do sieci |  |  | L2-N | 1000 |  |  | Pozytywna/Negatywna
Miejsce wpięcia do sieci |  |  | L2-PE | 1000 |  |  | Pozytywna/Negatywna | [11 empty] | S301 | B6 | 5 | 6 | 30 | A | 7.6667 | ohm | 5.75
Miejsce wpięcia do sieci |  |  | L3-N | 1000 |  |  | Pozytywna/Negatywna | [11 empty] | S301 | B10 | 5 | 10 | 50 | A | 4.6 | ohm | 3.45
Miejsce wpięcia do sieci |  |  | L3-PE | 1000 |  |  | Pozytywna/Negatywna | [11 empty] | S301 | B13 | 5 | 13 | 65 | A | 3.5 | ohm | 2.6538
Miejsce wpięcia do sieci |  |  | N-PE | 1000 |  |  | Pozytywna/Negatywna | [11 empty] | S301 | B16 | 5 | 16 | 80 | A | 2.8 | ohm | 2.1562
V. Badanie ochrony przeciwporażeniowej | [18 empty] | S301 | B20 | 5 | 20 | 100 | A | 2.3 | ohm | 1.725
Miernik | Sonel MPI 520 |  |  | Nr seryjny |  |  | 723053 | [11 empty] | S301 | B25 | 5 | 25 | 125 | A | 1.8 | ohm | 1.38
Napięcie UI [V] |  |  | 50 | Napięcie U0[V] | [14 empty] | S301 | B32 | 5 | 32 | 160 | A | 1.4375 | ohm | 1.0781
Czas zadziałania ta [s] |  |  | 0.4 | Układ sieci
Zabezpieczenie AC |  | S303 | B13 | Prąd Ia zabezpieczenia [A] |  |  | 65
Obwód |  |  | Zsdop [Ω] | Zs Z[Ω] |  |  | Ocena
Miejsce wpięcia |  |  | 3.5 |  |  |  | Pozytywna / Negatywna
Zabezpieczenie p.poż |  | S301 | B6 | Prąd Ia zabezpieczenia [A] |  |  | 30 |  | Jeżeli nie ma systemu ppoż, usunąć te 3 wiersze, a komórki przesunąć w górę
Obwód |  |  | Zsdop [Ω] | Zs Z[Ω] |  |  | Ocena
Miejsce wpięcia |  |  | 7.6667 |  |  |  | Pozytywna / Negatywna
VI. Pomiar uziemienia
Miernik | Sonel MPI 520 |  |  | Nr seryjny | 723053 |  | Napięcie [V] | 25
Typ uziomu | pionowy |  |  | warunki | sucho |  | Kg | 1.2
Uziom |  |  | Rdop [Ω] | Rz [Ω] |  |  | Ocena
ZK nr 1 |  |  | 10 |  |  |  | Pozytywna / Negatywna
ZK nr 2 |  |  | 10 |  |  |  | Pozytywna / Negatywna
ZK nr 3 |  |  | 10 |  |  |  | Pozytywna / Negatywna
VII. Orzeczenie
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, sprawdzeń oraz pomiarów instalacji fotowoltaicznej stwierdzam, że instalacja nadaje się / nie nadaje się do eksploatacji i załączenia pod napięcie.
Pomiary wykonał |  |  | Podpis |  |  |  | Nr uprawnień
Paweł Jarząbek | [6 empty] | D1/710/7914/20
Legenda
II. Oględziny
Kontrola połączeń DC - sprawdzenie połączeń DC (panele, zabezpieczenie, inwerter)
Kontrola ogranicznika przepięć DC - sprawdzenie okienka rewizyjnego ogranicznika przepięć w
zabezpieczeniu DC (zielone - pozytywne, czerwone - negatywne)
Kontrola ogranicznika przepięć AC - sprawdzenie okienka rewizyjnego ogranicznika przepięć w
zabezpieczeniu AC (zielone - pozytywne, czerwone - negatywne)
Kontrola połączeń AC - sprawdzenie poprawności połączeń AC (zabezpieczenie, miejsce wpięcia,
inwerter), sprawdzenie trwałości połączeń (czy przewody są odpowiednio mocno przyłączone)
Kontrola oznakowania i identyfikacji DC i AC - sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji (opisy
na przewodach, schemat, naklejki na zabezpieczeniach i inwerterze, naklejki w rozdzielni głównej, złączu
licznikowym, złączu kablowym)
Test ciągłości uziemiania i połączeń wyrównawczych - sprawdzenie miernikiem poprawności połączeń
instalacji uziemiających i wyrównawczych
Test polaryzacji - sprawdzenie polaryzacji DC przy inwerterze
III. Pomiary strony DC
Napięcie pomiarowe - napięcie pomiarowe DC użyte przy pomiarze rezystancji izolacji Riso
Nasłonecznie - nasłonecznie w czasie wykonywania pomiarów
Temperatura otoczenia - temperatura otoczenia mierzona w czasie pomiarów
Temperatura otoczenia - temperatura modułów mierzona w czasie pomiarów
Isc[A] - prąd zwarciowy instalacji mierzony przy danym naświetleniu
Voc[V] - napięcie jałowe instalacji mierzony przy danym naświetleniu
Riso - Rezystancja izolacji przewodów DC, mierzona przy napięciu
Isc(STC)[A] - prąd zwarciowy instalacji dla warunków STC
Pmax(STC) [W] - moc maksymalna instalacji dla warunków STC
IV. Pomiary strony AC - Rezystancja izolacji
Napięcie pomiarowe - napięcie pomiarowe DC użyte przy pomiarze rezystancji izolacji
Temperatura - temperatura otoczenia mierzona w czasie pomiarów
Przewód - typ i przekrój mierzonego przewodu
Odcinek - mierzony odcinek przewodu
Obwód - mierzony obwód przewodu
Rdop[MO¦ - rezystancja dopuszczalna wyrażona w mega omach
R,¦MQ.¦ - rezystancja zmierzona wyrażona w mega omach
V. Badanie ochrony przeciwporażeniowej
Napięcie UI - napięcie dotykowe
Napięcie U0 - napięcie sieciowe
Układ sieci - układ pracy sieci w badanym obwodzie (TN-C-S, TN-C, TT)
Zabezpieczenie - typ mierzonego zabezpieczenia
Prąd Ia zabezpieczenia- prąd wyzwolenia zabezpieczenia
Obwód - nazwa mierzonego obwodu (miejsce wpięcia)
Zsdop [O] - wartość dopuszczalna impedancji pętli zwarcia
Zsz [O] - wartość zmierzona impedancji pętli zwarcia
VI. Pomiar uziemienia
Napięcie - napięcie pomiarowe użyte przy pomiarze
Typ uziemienia - typ mierzonego uziemienia (pionowy albo poziomy)
Warunki - warunki pogodowe (sucho albo mokro)
Kg - współczynnik korekcyjny (1,2 - dla sucho lub 1,6 mokro)
Uziom - nazwa mierzonego uziemienia
Rdop[O¦ - dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia po przeliczeniu
RZ [O¦ - zmierzona wartość rezystancji uziemienia po przeliczeniu przez Kg
Note on C43: Paweł: wstaw
Note on D43: Paweł: wstaw

## Hydraulika
Pompa Ciepła | [14 empty] | Kocioł Pelet | [13 empty] | Kocioł Gazowy
PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI | [14 empty] | PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI | [13 empty] | PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI
|  |  |  | AMPERE Sp. z o.o. | [14 empty] | AMPERE Sp. z o.o. | [13 empty] | AMPERE Sp. z o.o.
44-325 Mszana, ul. Wodzisławska 146
#REF!
Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu | [14 empty] | Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu | [13 empty] | Przedsięwzięcie wykonane dla obiektu
Nazwa |  |  | 0 | [11 empty] | Nazwa |  |  | #REF! | [10 empty] | Nazwa |  |  | #REF!
Adres inwestycji |  |  | 0 | [11 empty] | Adres inwestycji |  |  | #REF! | [10 empty] | Adres inwestycji |  |  | #REF!
Tel. Kontaktowy |  |  | 0 | [11 empty] | Tel. Kontaktowy |  |  | #REF! | [10 empty] | Tel. Kontaktowy |  |  | #REF!
Sporządzony dnia | [6 empty] | w | [7 empty] | Sporządzony dnia | [6 empty] | w | [6 empty] | Sporządzony dnia | [6 empty] | w
[10 empty] | miejscowość | [14 empty] | miejscowość | [13 empty] | miejscowość
w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn. | [14 empty] | w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn. | [13 empty] | w sprawie odbioru robót/przedsięwzięcia pn.
Projekt oraz wykonanie instalacji pompy ciepła do C.W.U | [14 empty] | Projekt oraz wykonanie instalacji pompy ciepła + C.W.U | [13 empty] | Projekt oraz wykonanie instalacji pompy ciepła + C.W.U
o mocy |  |  | 2.5 |  | kW | zlokalizowanej w |  |  |  | 0 |  |  |  |  | o mocy |  |  | 14 |  | kW | zlokalizowanej w | [7 empty] | o mocy |  |  | 14 |  | kW | zlokalizowanej w
wykonanej wg umowy nr |  |  |  |  | 03/05/2020/MM |  |  |  | z dnia |  | 28.05.2020r. |  |  |  | wykonanej wg umowy nr | [8 empty] | z dnia |  |  |  |  | wykonanej wg umowy nr | [8 empty] | z dnia
Wartość przedmiotu umowy wynosi | [5 empty] | 10350 | [6 empty] | zł | (brutto) | Wartość przedmiotu umowy wynosi | [11 empty] | zł | (brutto) | Wartość przedmiotu umowy wynosi | [11 empty] | zł | (brutto)
W ramach zamówienia wykonano: | [14 empty] | W ramach zamówienia wykonano: | [13 empty] | W ramach zamówienia wykonano:
| -Hydrauliczny Projekt instalacji | [14 empty] | -Hydrauliczny Projekt instalacji | [13 empty] | -Hydrauliczny Projekt instalacji
| - Montaż pompy ciepła |  |  |  |  | 1 |  | szt | [7 empty] | - Montaż pompy ciepła |  |  |  |  | 1 |  | szt | [6 empty] | - Montaż pompy ciepła |  |  |  |  | 1 |  | szt
| - Montaż zbiornika do C.W.U | [14 empty] | - Montaż zbiornika buforowego |  |  |  |  | 1 |  | szt | [6 empty] | - Montaż zbiornika buforowego |  |  |  |  | 1 |  | szt
| - Okablowanie instalacji oraz montaż zabezpieczeń różnicowoprądowego przepięciowgo nadprądowego | [14 empty] | - Okablowanie instalacji oraz montaż zabezpieczeń różnicowoprądowego przepięciowgo nadprądowego | [13 empty] | - Okablowanie instalacji oraz montaż zabezpieczeń różnicowoprądowego przepięciowgo nadprądowego
| - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | [14 empty] | `- Montaż zbiornika do C.W.U | [13 empty] | `- Montaż zbiornika do C.W.U
| - Skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania | [14 empty] | - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji | [13 empty] | - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji
[16 empty] | - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | [13 empty] | - Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
[16 empty] | - Skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania | [13 empty] | - Skuteczne zgłoszenie instalacji do użytkowania
Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy: | [14 empty] | Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy: | [13 empty] | Ustalenia dotyczące wyników robót/pracy:
1. Praca została wykonana: | [14 empty] | 1. Praca została wykonana: | [13 empty] | 1. Praca została wykonana:
| a. zgodnie z umową. | [14 empty] | a. zgodnie z umową. | [13 empty] | a. zgodnie z umową.
| b. zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami: | [14 empty] | b. zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami: | [13 empty] | b. zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami:
Uwagi: | [14 empty] | Uwagi: | [13 empty] | Uwagi:
2. Instalacja pompy ciepła została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń; elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane w projekcie budowlano-wykonawczym funkcje tj. produkcja energii cieplnej. | [14 empty] | 2. Instalacja pompy ciepła została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń; elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane w projekcie budowlano-wykonawczym funkcje tj. produkcja energii cieplnej. | [13 empty] | 2. Instalacja pompy ciepła została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń; elementy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane w projekcie budowlano-wykonawczym funkcje tj. produkcja energii cieplnej.
Na tym protokół zakończono i podpisano: | [14 empty] | Na tym protokół zakończono i podpisano: | [13 empty] | Na tym protokół zakończono i podpisano:
|  | Wykonawca: | [9 empty] | Inwestor: |  |  |  |  | Wykonawca: | [8 empty] | Inwestor: |  |  |  |  | Wykonawca: | [8 empty] | Inwestor:

## BAZA DANYCH
[9 empty] | powietrze - woda Split | [7 empty] | Marża | 10%
|  | Tak | Tak |  | Osoba fizyczna | 0.5 |  |  | Gruntowa
|  | Nie | Nie |  | Firma | 0.6462
|  | godzin ogrzewania | Tak1 | [10 empty] | Szacowane obciążenie cieplne aktualnego systemu grzewczego | #REF!
|  | 1700 |  |  | podłogowe | [6 empty] | Daikin |  | Szacowane obciążenie cieplne ze względu na izolacyjność budynku | #REF!
|  | 1950 |  |  | grzejnikowe | [6 empty] | Junkers |  | Dane z projektu budowlanego (audyt energetyczny) | #REF!
|  | 2200 |  |  | mieszane | [6 empty] | Hewalex
profil zużycia cwu
|  | Niski | 30 | 0.26
|  | Standard | 40 | 0.34
|  | Komfort | 60 | 0.51
|  | Rodzaj ogrzewania | [14 empty] | wykres
[5 empty] | kW | kWh/rok |  | wartość energetyczna | [8 empty] | Pellet | #REF!
|  | Pellet | 1000 | kg | 2.44 | 4810 |  | drewno | 18 | MJ/kg | [6 empty] | Elektryczność | #REF!
|  | Elektryczność | 1000 | kWh | 0.56 | 1000 |  | węgiel kamienny | 24 | MJ/kg |  |  |  | 8.14 | kWh/kg |  | Gaz | #REF!
|  | Gaz | 1000 | m3 | 6.14 | 11100 |  | pellet | 18 | MJ/kg | 7.8 | GJ/m3 |  | 4.9 | kWh/kg |  | Węgiel | #REF!
|  | Olej opałowy | 1000 | m3 | 5 |  |  | Olej opałowy | 38 | MJ/m3 | [6 empty] | Olej opałowy | #REF!
|  | Drewno | 1 | m3 | 244 | [11 empty] | Pompa Ciepła | #REF!
|  | Węgiel | 1000 | kg | 3.4188 | 6666.6667
podłogowe
grzejnikowe
|  | rodzaj wentylacji |  |  | rodzaj stolarki | [13 empty] | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
|  | grawitacyjna | 25 |  | jednoszybowa | 100 | [10 empty] | 2 | Profil zużycia 4 os. rodziny | 0.10881 | 0.092593 | 0.094967 | 0.074159 | 0.078462 | 0.0567 | 0.050045 | 0.054149 | 0.069234 | 0.097629 | 0.10315 | 0.1201 | 1
|  | mechaniczna | 10 |  | dwuszybowa | 70 | [10 empty] | 3 | Profil firmy dziennej | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
|  | rekuperacja | 3 |  | trójszybowa | 40 | [10 empty] | 4 | Profil Inny | 0.21084 | 0.13855 | 0.072289 | 0.036145 | 0.024096 | 0.018072 | 0.018072 | 0.024096 | 0.036145 | 0.072289 | 0.13855 | 0.21084
[17 empty] | 5 |  | 3500 | 2300 | 1200 | 600 | 400 | 300 | 300 | 400 | 600 | 1200 | 2300 | 3500 | 16600
|  | ściany |  |  |  | Dach | [10 empty] | 6 | Bezpośrednie zużycie
|  |  | Moce grzewcze |  |  |  | Moce grzewcze |  |  |  | Moce grzewcze |  |  |  | Moce grzewcze |  | 7 |  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
|  | brak ocieplenia | 66.6667 | 200 |  | brak ocieplenia | 60 | 200 |  | brak ocieplenia | 60 | 200 |  | 1980 - brak ocieplenia ścian | 60 | 200 | 8 | Profil zużycia 4 os. rodziny | 240.5046 | 360.7569 | 541.1353 | 781.6399 | 841.7661 | 601.2615 | 541.1353 | 601.2615 | 661.3876 | 420.883 | 240.5046 | 180.3784 | 6012.6147
|  | ocieplenie 2cm | 43.3333 | 130 |  | ocieplenie 5cm | 45 | 130 |  | ocieplenie 5cm | 50 | 130 |  | 1990 - ocieplenie ścian 2cm | 50 | 130 | 9 | Profil firmy dziennej | 87.8785 | 115.3687 | 186.1222 | 154.766 | 163.7473 | 118.3314 | 104.4427 | 113.0074 | 144.4884 | 142.4082 | 76.612 | 63.0923 | 1470.2651
|  | ocieplenie 5cm | 33.3333 | 100 |  | ocieplenie 7cm | 35 | 100 |  | ocieplenie 7cm | 40 | 100 |  | 2000 - ocieplenie ścian 5cm | 40 | 100 | 10 | Profil Inny | 87.8785 | 115.3687 | 186.1222 | 263.1848 | 278.5072 | 207.0799 | 182.7748 | 197.763 | 207.7538 | 142.4082 | 76.612 | 63.0923
|  | ocieplenie 10cm | 20 | 60 |  | ocieplenie 15cm | 21 | 60 |  | ocieplenie 15cm | 30 | 60 |  | 2005 - ocieplenie ścian 10cm | 30 | 60 | 11
|  | ocieplenie 15cm | 16.6667 | 50 |  | ocieplenie 20cm | 15 | 50 |  | ocieplenie 20cm | 20 | 50 |  | 2015 - ocieplenie ścian 15cm | 20 | 50 | 12
|  | niskoenergetyczny | 13.3333 | 40 |  | niskoenergetyczny | 9 | 40 |  | niskoenergetyczny | 25 | 40 |  | niskoenergetyczny | 25 | 40 | 13
|  | pasywny | 2.5 | 10 |  | pasywny | 2.5 | 10 |  | pasywny | 10 | 10 |  | pasywny | 10 | 10
typ dachu
|  | kąt nachylenia |  |  | płaski |  |  |  |  | Osoba fizyczna | 8%
0 | -90 | 0 | 894 |  | dwuspadowy |  |  |  |  | Firma | 23% |  |  |  |  | wsp. Kierunek świata | #N/A |  |  |  |  | Ilość zużywanej energi na rok | kWh/rok | 6.9 | 6
5 | -85 | 10 | 961 |  | czterospadowy | [10 empty] | wsp. Kąt padanai | 1.031 |  |  |  |  | Ilość zużywanej energi na miesiąc | kWh/mies | 82.8 | 72 | [5 empty] | 232.7566
10 | -80 | 15 | 987 |  | wielopołaciowy |  |  |  |  | finansowanie | [5 empty] | wsp. Strat kabli | 0.94 |  |  |  |  | Miesiączne rachunki za energię | zł | 147.8571 | 128.5714
15 | -75 | 20 | 1007 |  | - |  |  |  |  | kredyt WFOŚ | [11 empty] | Roczne rachunki za energię | zł | 12.3214 | 10.7143
20 | -70 | 25 | 1021 |  | rodzaj pokrycia |  |  |  |  | kredyt C.A. | [5 empty] | Cena własna | [5 empty] | Wielkość instalacji | kWp | 13320 | 2139.1304
25 | -65 | 30 | 1029 |  | dachówka |  |  |  |  | gotówka | [5 empty] | Średnia zużycie bezpośrednie | [9 empty] | -50 | #REF! | 100
30 | -60 | 35 | 1031 |  | blacho-dachówka |  |  |  |  | mieszany | [5 empty] | 0.35309
35 | -55 | 40 | 1026 |  | papa |  |  |  |  | kredyt WFOŚ
40 | -50 | 45 | 1016 |  | konstrukcja naziemna |  |  |  |  | Netto | 26294.1891 |  | Amortyzacja | 394.4128
45 | -45 | 50 | 999 |  | dach płaski konsole |  |  |  |  | VAT | 2103.5351 |  |  | 5
50 | -40 | 55 | 977 |  | dach płaski delty |  |  |  |  | Dofinansowanie | 0 |  | % | lata | 4
55 | -35 | 60 | 948 | [6 empty] | Gotówka | 28397.7242 | 28397.7242 |  | 0 | 5
60 | -30 | 90 | 670 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 6
65 | -25 | Konstrukcja naziemna | 1029 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | /mies |  | 7 |  |  | wykres inwerter |  |  | wykres
70 | -20 | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | /rok |  | 8 |  |  |  |  | 0.9
75 | -15 | Kierunki świata | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | całość |  | 9 |  |  |  | 1.2 | 0.3
80 | -10 | Północ | 582 |  | elementy konstrukcji | [5 empty] | Umożenie |  |  |  | 10 |  |  | 110 | 1.5 | 0.3
85 | -5 | Północny-Wschód | 652 |  | dł krokwi | [5 empty] | 0% |  |  |  | 11 |  |  | 50 | 50
90 | 0 | Wschód | 819 |  | 6.1039 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12
|  | Południowy Wschód | 966 |  | powierzchnia dachu | [5 empty] | 30501.2593 |  |  | 3% |  |  |  |  | 1 | 1.6526
|  | Południe | 1031 |  | 61.0387 | m2 | [7 empty] | 4.2% |  |  |  |  | 45 | 1.6526
|  | Południowy-Zachód | 983 | [6 empty] | Kredyt C.A.
|  | Zachód | 839 |  |  |  | opust firma |  |  | brutto | 28397.7242 |  |  |  | 15
|  | Północny-Zachód | 663 |  | 1 |  | 0.36696 | 0.17 |  | % | 4.2% |  |  |  | 40
|  | Wschód-Zachód | 920 |  | 3 |  | 0.2055 | 0.14407 |  | lat | 0 |  |  |  | 45
[10 empty] | wkład | 0
|  | panele PV | [7 empty] | rata | #NUM! | /mies
|  |  | W | gwarancja | [6 empty] | #NUM! | /rok
|  | EXE Solar X-line 260W | 260 | 12 | 5000 | [5 empty] | #NUM! | całość
|  | Aleo Solar S19 300W | 300 | 25 | 5500
|  | Boviet 265W | 265 | 12 | 4600
Inwertery
Fronius
[12 empty] | SMA | STP | 25000
InfiniSolar
Growatt
HUAWEI
Solaredge
[11 empty] | faza | Zeversolar
[11 empty] | 3 | SunTech STP 375S-24Vfh | 16
-
[12 empty] | light | [5 empty] | Fronius | symo | EXE Solar X-line 260W | 16 | #REF! |  | #REF!
|  | konstrukcja | [17 empty] | Aleo Solar S19 300W | 16 | #REF!
|  |  | szerokość | [16 empty] | Boviet | 16 | #REF!
|  | poziomo | #REF! | [15 empty] | Primo | EXE Solar X-line 260W | 16 | #REF!
|  | pionowo | 1000 | [16 empty] | Aleo Solar S19 300W | 16 | #REF!
[20 empty] | Boviet | 16 | #REF!
[18 empty] | SMA |  |  | 16 | 2.5

## Opłacalność
|  |  | Energia | Dystrybucja
Cena prądu do 2000 kWh | 0.77 | PLN/kWh | 0.52 | 0.25
Cena prądu po przekroczeniu 2000 kWh | 1.16 | PLN/kWh | 0.85 | 0.31
Ilość energii zużywanej średnio dziennie | 12025.2294 | kWh |  |  | Wpisz tu swoje roczne zużycie prądu
Rachunek roczny za prąd bez fotowoltaiki | 13169.2661 | PLN/rok
Roczna łączna opłata energii elektrycznej | 9561.445 | PLN/rok
Roczna łączna opłata za przesył energii elektrycznej | 3607.8211 | PLN/rok
Rachunek miesięczny z fotowoltaiką | 3144.1013 | PLN/rok
Łączna opłata energii elektrycznej | 750.265 | PLN/rok
Łączna opłata za przesył energii elektrycznej | 2393.8363 | PLN/rok
Łączna oszczędność | 10025.1648 |  |  | Instalacja zwróci się w 6,9 lat(a)
Moc systemu optymalna | 13.32 | kWp
Szacowana produkcja w pierwszym roku | 13053.6 | kWh |  | Założono produkcję 980 kWh z kWp na rok
Stopień autokonsumpcji | 30% | % |  |  | Tu można edytować poziom autokonsumpcji Wpisz przedział od 20-35%
Autokonsumpcja | 3916.08 | kWh | 4288.6416 |  | Oszczędność z tytułu nie kupienia prądu od OSD
Ilośc energii odsprzedanej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) | 9137.52 | kWh
Średnia cena sprzedaży energii do OSD | 0.6 | PLN/kWh |  |  | Tu możesz zmieniać cenę sprzedaży energi elektrycznej wg. własnego uznania
Zgromadzone środki na koncie rozliczeniowym u OSD | 5482.512 | PLN |  |  | Uwaga! Jeżeli ilość zgromadzonych środków jest większa niż łączna opła ta za energię elektryczną nadwyżka przepada
Przewidywany wzrost ceny energii w ciągu roku |  | 5% | Możesz wpisać wartość w przedziale od 1-10%
Średnia szacowana cena prądu za 1 kWh w 2023 roku |  | 1.0951 | Wyliczona wartość kosztu energii elektycznej ( energia+przesył/ilość kWh z rachunku)
Ilość lat w symulacji |  | 20 | Wpisz liczbę lat po jakiej chcesz sprawdzić cenę prądu
Przewidywana cena 1 kWh energii za 20 lat |  | 2.9057
Ilość zużycia na bieżąco % |  | 30%
Dofinansowanie Mój Prąd |  | Tak
Próg podatkowy |  | 12% | Do obliczenia ulgi termomodernizacyjnej jeżeli nie odliczasz wybierz 0%
Cena instalacji | 69264 |  | Cena obliczna przykładowo na podstawie średniej za kWp z wniosków Mój prąd. Możesz wpisać dowolną cenę.
Koszt instalacji po dofinansowaniu i odliczeniu podatku | 69300 |  | Jeśli chcesz wiedzieć ile będzie kosztować Twoja instalacja skontaktuj się z nami

## Listy Rozwijane
Podatek
Tak | 0%
Nie | 12%
32%
0
0%
Tabela
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Bilans tyś PLN | -69264 | -59238.8352 | -43993.7635 | -27986.4383 | -11178.7467 | 6469.3293 | 24999.8092 | 44456.8131 | 64886.6672 | 86338.014 | 108861.9282 | 132512.038 | 157344.6533 | 183418.8994 | 210796.8578 | 239543.7142 | 269727.9133 | 301421.3224 | 334699.402 | 369641.3855 | 406330.4682 | 444854.0051 | 485303.7187 | 527775.9181 | 572371.7275 | 619197.3273
Cena prądu |  | 10025.1648 | 15245.0717 | 16007.3253 | 16807.6915 | 17648.0761 | 18530.4799 | 19457.0039 | 20429.8541 | 21451.3468 | 22523.9141 | 23650.1098 | 24832.6153 | 26074.2461 | 27377.9584 | 28746.8563 | 30184.1991 | 31693.4091 | 33278.0796 | 34941.9835 | 36689.0827 | 38523.5368 | 40449.7137 | 42472.1994 | 44595.8093 | 46825.5998
Cena z kWh | 1.0951 | 1.1499 | 1.2074 | 1.2678 | 1.3311 | 1.3977 | 1.4676 | 1.541 | 1.618 | 1.6989 | 1.7839 | 1.8731 | 1.9667 | 2.065 | 2.1683 | 2.2767 | 2.3905 | 2.5101 | 2.6356 | 2.7674 | 2.9057 | 3.051 | 3.2036 | 3.3637 | 3.5319 | 3.7085
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.7298 | -317.5542 | -537.3348 | -724.5662 | -1005.2568 | -1211.6793 | -1563.4573 | -1791.0382 | -2225.5275 | -2476.4354 | -3006.8959 | -3283.5219 | -3925.063
Z dopłatą
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Bilans tyś PLN | -69300 | -59274.8352 | -48978.6978 | -37991.5337 | -26778.7569 | -14814.3432 | -2605.1898 | 10421.3759 | 23713.3588 | 37894.1166 | 52362.6367 | 67797.3355 | 83543.9341 | 100488.3751 | 117940.6025 | 136753.7126 | 156120.1442 | 177006.9781 | 198496.6682 | 221684.6839 | 245529.4321 | 271270.9296 | 297727.7467 | 326302.5707 | 355656.4119 | 387374.9478
Oszczędność |  | 10025.1648 | 10296.1374 | 10987.164 | 11212.7768 | 11964.4137 | 12209.1534 | 13026.5657 | 13291.9829 | 14180.7578 | 14468.5201 | 15434.6988 | 15746.5985 | 16796.7112 | 17134.6732 | 18275.7753 | 18641.8654 | 19881.5771 | 20278.0108 | 21624.5584 | 22053.71 | 23515.9701 | 23980.3817 | 25567.9281 | 26070.3192 | 27793.4729
Cena za kWh z przesyłem | 1.0951 | 1.2074 | 1.2074 | 1.3311 | 1.3311 | 1.4676 | 1.4676 | 1.618 | 1.618 | 1.7839 | 1.7839 | 1.9667 | 1.9667 | 2.1683 | 2.1683 | 2.3905 | 2.3905 | 2.6356 | 2.6356 | 2.9057 | 2.9057 | 3.2036 | 3.2036 | 3.5319 | 3.5319 | 3.8939
Cena za kWh energia | 0.85 | 0.8925 | 0.93712 | 0.98398 | 1.0332 | 1.0848 | 1.1391 | 1.196 | 1.2558 | 1.3186 | 1.3846 | 1.4538 | 1.5265 | 1.6028 | 1.6829 | 1.7671 | 1.8554 | 1.9482 | 2.0456 | 2.1479 | 2.2553 | 2.3681 | 2.4865 | 2.6108 | 2.7413 | 2.8784
Dołata za nadprodukcję | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.7298 | -317.5542 | -537.3348 | -724.5662 | -1005.2568 | -1211.6793 | -1563.4573 | -1791.0382 | -2225.5275 | -2476.4354 | -3006.8959 | -3283.5219 | -3925.063
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Produkcja prądu | 13053.6 | 12896.9568 | 12818.6352 | 12740.3136 | 12661.992 | 12583.6704 | 12505.3488 | 12427.0272 | 12348.7056 | 12270.384 | 12192.0624 | 12113.7408 | 12035.4192 | 11957.0976 | 11878.776 | 11800.4544 | 11722.1328 | 11643.8112 | 11565.4896 | 11487.168 | 11408.8464 | 11330.5248 | 11252.2032 | 11173.8816 | 11095.56 | 11017.2384
Moc dostępna dla Klienta | 12270.384 | 12896.9568 | 12818.6352 | 12740.3136 | 12661.992 | 12583.6704 | 12505.3488 | 12427.0272 | 12348.7056 | 12270.384 | 12192.0624 | 12113.7408 | 12035.4192 | 11957.0976 | 11878.776 | 11800.4544 | 11722.1328 | 11643.8112 | 11565.4896 | 11487.168 | 11408.8464 | 11330.5248 | 11252.2032 | 11173.8816 | 11095.56 | 11017.2384
Oszczędność Auto konsumpcja energia + przesył |  | 4671.4887 | 4643.1193 | 5087.7618 | 5056.4846 | 5540.2911 | 5505.808 | 6032.1357 | 5994.118 | 6566.6006 | 6524.6861 | 7147.2558 | 7101.0451 | 7777.9549 | 7727.0076 | 8462.8564 | 8406.687 | 9206.4457 | 9144.5189 | 10013.5579 | 9945.2836 | 10889.4028 | 10814.1304 | 11839.591 | 11756.6032 | 12870.161
Odsprzedana energia |  | 5416.7219 | 5653.0181 | 5899.4022 | 6156.2922 | 6424.1226 | 6703.3454 | 6994.4301 | 7297.8649 | 7614.1572 | 7943.834 | 8287.4431 | 8645.5535 | 9018.7563 | 9407.6656 | 9812.9189 | 10235.1783 | 10675.1314 | 11133.4919 | 11611.0006 | 12108.4264 | 12626.5673 | 13166.2512 | 13728.3371 | 14313.716 | 14923.3119
| 7155.0115 | 7512.7621 | 7888.4002 | 8282.8202 | 8696.9612 | 9131.8092 | 9588.3997 | 10067.8197 | 10571.2107 | 11099.7712 | 11654.7598 | 12237.4978 | 12849.3727 | 13491.8413 | 14166.4333 | 14874.755 | 15618.4928 | 16399.4174 | 17219.3883 | 18080.3577 | 18984.3756 | 19933.5944 | 20930.2741 | 21976.7878 | 23075.6272 | 24229.4085
| -69.3 | -59.2748 | -48.9787 | -37.9915 | -26.7788 | -14.8143 | -2.6052 | 10.4214 | 23.7134 | 37.8941 | 52.3626 | 67.7973 | 83.5439 | 100.4884 | 117.9406 | 136.7537 | 156.1201